## NASLOVNA
Naručitelj: | OPĆINA LIŽNJAN
Krasa 7, 52204 Ližnjan
Građevina: | Multifunkcijski centar LIŽNJAN
TROŠKOVNIK RADOVA
Rekonstrukcija postojeće zgrade
Multifunkcijski centar Ližnjan

## OPCI UVJETI
OPĆI UVJETI
Za sve radove, materijal koji se ugrađuje, tvorničke prerađevine, elemente i sl. treba odgovarati propisima o standardizaciji i drugim propisima donesenim na temelju zakona, hrvatskim normama ili jednakovrijednim i pravilima struke.
Izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova, detaljima i pravilima struke. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inženjerom i projektantom za svaki pojedini slučaj.
Za radove demontaže i rušenja, te zemljane i ostale radove treba osigurati sve potrebne skele, izvršiti sva potrebna podupiranja, a da bi se spriječilo eventualno rušenje ili zarušavanje.
Prije početka radova izvođač treba kontrolirati na gradilištu sve mjere potrebne za njegov rad, te pregledati sve podloge prema kojima će izvoditi radove. Izvođač je dužan naročito prekontrolirati sve mjere i nakon radova rušenja, naročito u onim djelovima objekta gdje se mjere nisu mogle uzeti prije početka rušenja određenih djelova prostora kao što supregradni i nosivi zidovi bez otvora, žbuke, novi otvori djelovi konstrukcija, betonske i sl. podloge i ostalo.
Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i voditelja projekta, ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i voditelja projekta, te zatražiti rješenje. Naročitu pažnju kod toga treba posvetiti usaglašavanju građevinskih instalaterskih radova.
Tolerancije mjera izvedenih radova određene su uzancama struke, odnosno prema odluci projektanta i nadzorne službe. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera dužan je izvođač otklonitio svom trošku. To vrijedi za sve vrste radova, kao što su građevinski, obrtnički i instalaterski, montažerski i ostali radovi.
Eventualne promjene pojedinih projektnih rješenja zbog ekonomičnosti izvedbe, izvođač je dužan o svom trošku izraditi kompletnu izvedbenu dokumentaciju promijenjenog dijela i dati je na odobrenje nadzornom inženjeru i projektantu. Pod kompletnom izradom dokumentacije smatra se osim izrade građevinskih nacrta i projekti instalacija i opreme sa svim pripadajućim troškovnicima i proračunima onog dijela koji se mijenja.
Jedinična cijena stavke obuhvaća sve elemente obrađene projektom do uporabne gotovosti u izvedbi u skladu s važećim standardima, ukoliko pojedinim stavkama nije drugčije određeno.
Ponuđena cijena stavke podrazumijeva potpunu jasnoću opisa i informiranost Ponuitelja.
Jedinična cijena treba uključivati:
a) Materijalne troškove tj. nabavnu cijenu materijala, povećanu za visinu cijena transporta (utovar, prijevoz, istovar i uskladištenje na gradilištu ). Uskladištenje materijala na gradilištu treba provesti tako da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova, jer se samo neoštećen i kvalitetan materijal smije ugrađivati. Ovo se odnosi na sve gotove prefabrikate, obrtničke proizvode i materijal za obrtničke radove. Vezna sredstva također moraju biti prvorazredna. Cement, opeka, kameni agregat, pijesak, bitumen i sl. treba ispitati prema važećim tehničkim propisima i ateste predočiti nadzornom inženjeru.
b) Rad obuhvaća, osim opisanog u troškovniku, još i sve prijenose, prijevoze, utovare i istovare materijala, do gradilišta sa gradilišta i na gradilištu, pripremanje morta i betona, zaštićivanje konstrukcija od štetenih atmosferskih utjecaja, sve pomoćne radove kao: skupljanje rasutog materijala, održavanje čistoće objekta za vrijeme i nakon gradnje.
c) Skele, podupore i razupore treba također predvidjeti u cijeni. Skele moraju biti u skladu s propisima ZNR. Iskopane rovove treba u načelu podupirati ako su dubine preko 1 m. Osim toga, treba ukalkulirati sve potrebne zaštitne ograde, te rampe i mostove za prijevoz materijala po građevini.
d) Obračunska cijena koju izvođač nudi po pojedinim stavkama troškovnika treba obuhvatiti sve troškove, što se naročito odnosi na:
. | režijske troškove gradilišta, te plaće tehničkog, administrativnog, čuvarskog i pomoćnog osoblja zaposlenog na gradilištu
. | pripomoć obrtnicima i instalaterima kojima treba osigurati prostoriju za smještaj alata i pohranu materijala, ustupanje radne snage za dubljenje, probijanje i bušenje, te popravak žbuke nakon završenih keramičarskih, kamenarskih, parketarskih, stolarskih i bravarskih, a prije soboslikarsko - ličilačkih radova. Izvođač građevinskih radova dužan je obrtnicima instalaterima dati posebne skele za radove na visini većoj od 2 m,
. | kod rada za vrijeme ljetnih vrućina, zime i kišnih dana, treba osigurati konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja, a u slučaju da dođe do oštećenja uslijed prokišnjavanja ili smrzavanja, izvođač će izvršiti popravke o svom trošku,čišćenje gradilišta od blata i odvođenje oborinske vode,
. | završni radovi, kao uklanjanje ograda i pomoćnih objekata, te poravnanje terena, krpanje žbuke, popravak obojenih ploha, te svi popravci oštećenja koja su nastala tokom gradnje, a trebaju se obaviti u garantnom roku,
e) Projektna dokumentacija (nacrti, opisi, specifikacije i sl.) izrađeni su u tiskanim uvezanim i ovjerenim trajnim kopijama- originalni elaborati projekta a njihove kopije pohranjene su i na elektronskom mediju. U slučaju proturječja u njihovom sadržaju, tiskane trajne kopije ovjernog projekta smatrati će se mjerodavnim
GRAĐEVINSKI DNEVNIK
Građevinski dnevnik voditi u skladu s Pravilnikom o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 131/21. i 68/22.).
OBRAČUN
Obračun radova vršiti će se prema opisu u pojedinoj stavci odnosno u skladu sa važećim građevinskim normama.
Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba izvoditelj ustanoviti zapisnički sa nadzornim inženjerom.
Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, izvoditelj je dužan iste ponovo izvesti u traženoj kvaliteti.
Osim navedenih općih uvjeta, za određene grupe radova vrijede posebne opće napomene kojih se zajedno sa ovim općim uvjetima treba pridržavati.
Posebne opće napomene dane su u sklopu odgovarajućih grupa radova.
DOKUMENTACIJA O ISPITIVANJU
Zakonom o gradnji određeno je kao obveza Izvođača da rabi materijale samo ako je dokazana njihova uporabljivost. Obveza je posjedovati dokumentaciju o ispitivanju građevinskih proizvoda i opreme koji se ugrađuju, prema programu ispitivanja iz projekta:
*evidencije o rezultatima provedenih kontrola prema programu kontrole i osiguranja kvalitete
*isprave proizvođača i certifikati (atesti) za ugrađene građevne proizvode i opremu, kako je propisano Zakonom o gradnji
*izvješće o provedenim ispitivanjima konstrukcijskih elemenata, opreme, sustava i dr. - sve u skladu s programom kontrole i opsiguranja kvalitete iz projekta
Zakonom o gradnji određena je obveza i odgovornost nadornog inženjera da vodi brigu o postignutoj kvaliteti radova, ugrađenih proizvoda i opreme, u skladu s zahtjevima iz projekta te da je kvaliteta građenja dokazana propisanim ispitivanjima i dokumetima.
Prilikom izvođenja radova obavezno je provođenje mjera koje se odnose na pristupačnost građevine prema Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 078/2013),
a naročito:
- rampa, čl. 10.
- dizalo, čl. 12.
- ulazni prostor, čl. 16.
- komunikacije, čl. 17.
- WC, čl. 18.
- radni prostor, čl. 21.
- parkirališno mjesto, čl. 38

## REKAPITULACIJA
| R E K A P I T U L A C I J A | IZNOS
I | GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
II | OBRTNIČKI RADOVI | 0
III | VODA I KANALIZACIJA | 0
IV | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI | 0
V | RASVJETA I UPRAVLJANJE | 0
VI | STROJARSKE INSTALACIJE - GHV | 0
VII | VERTIKALNI TRANSPORT | 0
VIII | OKOLIŠ | 0
| SVEUKUPNO: | 0
| PDV: | 0
| SVEUKUPNO SA PDV-om: | 0

## I. GRAĐEVINSKI RADOVI
R.BR. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
I. GRAĐEVINSKI RADOVI
NAPOMENA:
U pojedinu stavku uključene sve predradnje i radovi potrebni za izvedbu pojedine stavke osim ako nije drugačije specificirano.
Jediničnom cijenom je obuhvaćeno potrebno protupožarno brtvljenje prodora kroz granice požarnog sektora.
I.1. PRIPREMNI RADOVI
OPĆI UVJETI
Sve pozicije sadrže pažljivu demontažu, troškove transporta po objektu, ukrcaj na kamion i odvoz na deponiju bez obzira na udaljenost iste od obuhvata zahvata ili predaju naručitelju.
U skladu s člankom 54. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24), Izvođač radova je u cijelosti odgovoran za: - gospodarenje građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom; - oporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom; i sukladno tome mora uračunati u sve stavke troškovnika u kojima se javlja građevinski otpad sve troškove koji proizlaze iz gore navedene obaveze izvođača radova
Pripremni radovi organizacije gradilišta izvoditi će se po Planu izvođenja radova i Planu organizacije gradilišta te svoj ostaloj dokumentaciji prema posebnim propisima, čija je izrada obaveza izvođača radova. Plan izvođenja radova i Plan organizacije gradilišta potvrđuje nadzorni inženjer.
1. | Iskolčenje objekta i čestice na osnovi podataka iz projektnog elaborata, osiguranje točaka i geodetsko praćenje u toku izgradnje konstrukcije i izrada geodetskog elaborata iskolčenja. Za sve komplet obračun po kom.
|  | kom | 1 |  | 0
2. | Troškovi organizacije i pripreme gradilišta Stavka obuhvaća: - izradu pristupa parceli, zaštitu okolnih objekata, troškove zauzeća javnih površina, gradilišne priključke vode i struje - pripremu podloge i dovoz gradilišne mehanizacije, izradu nanosne skele i sl.
|  | paušal | 1 |  | 0
3. | Geodetski snimak izvedenog stanja nakon završetka gradnje građevine s izjavom da je građevina smještena na građevinskoj čestici u skladu s građevinskom dozvolom, izrada snimka izvedenog stanja objekata i instalacija. Za sve komplet obračun po kom.
|  | kom | 1 |  | 0
3. | Izrada izvedbenog projekta, sukladno projektnom zadatku i Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/2019, 65/2020), sa pripadajućim mapama po strukama.
Tri (3) primjerka izvedbenih projekata u tiskanom obliku i cjelovitu dokumentaciju u tri(3) primjerka predati i u obliku elektroničkog zapisa. Predaja dokumentacije (nacrti, tekstovi, sheme, fotografije i ostalo) uvjetuje se u formatima PDF, DWG, WORD, EXCEL.
|  | kom | 1 |  | 0
4. | Izrada projekta izvedenog stanja, svih radova i instalacija, nakon završetka radova. Za sve komplet obračun po kom.
|  | kom | 1 |  | 0
|  |  | I.1. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO €: |  | 0
I.2. RADOVI RUŠENJA
OPĆI UVJETI
Sve pozicije sadrže pažljivu demontažu, troškove transporta po objektu, ukrcaj na kamion i odvoz na deponiju bez obzira na udaljenost iste od obuhvata zahvata ili predaju naručitelju.
U skladu s člankom 54. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24), Izvođač radova je u cijelosti odgovoran za: - gospodarenje građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom; - oporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom; i sukladno tome mora uračunati u sve stavke troškovnika u kojima se javlja građevinski otpad sve troškove koji proizlaze iz gore navedene obaveze izvođača radova.
Sve radove uklanjanja, rušenja i probijanja konstruktivnih elemenata (zidova, međukatnih konstrukcija, greda, stupova itd.) mora odobriti nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik, te odrediti redosljed i način izvođenja radova.
1 | Demontaža postojeće vanjske stolarije (prozori i vrata) uključivo klupčice s odvozom na deponiju bez obzira na udaljenost iste od obuhvata zahvata. Obračun po kom.
| a) do 2m2 | kom | 8 |  | 0
| b) do 4m2 | kom | 3 |  | 0
| c) do 10m2 | kom | 2 |  | 0
2 | Demontaža postojeće unutarnje stolarije - vrata s odvozom na deponiju bez obzira na udaljenost iste od obuhvata zahvata. Obračun po kom.
|  | kom | 7 |  | 0
3. | Demontaža postojećih cjevovoda, svih vrsta s odvozom na deponiju bez obzira na udaljenost iste od obuhvata zahvata. Obračun po m1.
|  | m1 | 20 |  | 0
4. | Rušenje postojeće krovne konstrukcije i krova s odvozom na deponiju bez obzira na udaljenost iste od obuhvata zahvata. Neovisno o debljini, sa svim potrebnim podupiranjem. Krovna konstrukcija ‐ rogovi sa svim pripadnim slojevima krova i pokrovom. Obračun po m2 porušene konstrukcije.
|  | m2 | 538 |  | 0
5. | Demontaža drvenih nosivih krovnih sklopova te privremeno odlaganje istih na gradilišnu deponiju. Dio drvenih nosivih sklopova zatečenih u dobrom stanju, te u daljnjem izvođenju radova dodatno kontroliranih (u vidu oštećenja od crva i vlage), privremeno se odlaže na gradilišnu deponiju te sanira u vidu premazivanja drva premazima protiv crva i sl. prije ponovne ugradnje u krovnu konstrukciju zgrade. Obračun po kom.
|  | kom | 10 |  | 0
6. | Rušenje postojeće međukatne konstrukcije s odvozom na deponiju bez obzira na udaljenost iste od obuhvata zahvata. Neovisno o debljini, sa svim potrebnim podupiranjem. Međukatna konstrukcija od drvenih greda i daščane oplate. Obračun po m2 porušene konstrukcije.
|  | m2 | 453 |  | 0
7. | Rušenje postojećih zidova s odvozom na deponiju bez obzira na udaljenost iste od obuhvata zahvata. Neovisno o debljini, sa svim potrebnim podupiranjem. Obračun po m3 porušene konstrukcije.
|  | m3 | 31 |  | 0
8. | Probijanje otvora u postojećim kamenim i ciglenim zidovima debljine 20-50 cm s odvozom na deponiju bez obzira na udaljenost iste od obuhvata zahvata, sa svim potrebnim podupiranjem. Proboji za instalacije: uzeto 1 m3 po proboju neovisno o dimenzijama. Obračun po m3 porušene konstrukcije.
|  | m3 | 55 |  | 0
9. | Rušenje svih slojeva poda prizemlja do nosive konstrukcije/hidroizolacije uključivo sokl s odvozom na deponiju bez obzira na udaljenost iste od obuhvata zahvata. Sloj debljine cca 15-20 cm. Obračun po m2 porušene konstrukcije.
|  | m2 | 453 |  | 0
10. | Rušenje postojećih stepenica, unutranjih s odvozom na deponiju bez obzira na udaljenost iste od obuhvata zahvata. Obračun po m3 porušene konstrukcije.
|  | m3 | 3.2 |  | 0
11. | Otučenje postojeće dotrajale žbuke sa zidova. Predviđa se obrada 100% površine unutarnjih i vanjskih zidova, točne količine obračunati će se prema stvarno izvedenima. Prilikom skidanja žbuke čiste se i sljubnice (fuge) do dubine od oko 3‐4 cm. Obračun po m2 (otvori manji od 3 m2 su ubrajani u ukupnu površinu).
|  | m2 | 1820 |  | 0
12. | Vađenje iz zidova raznovrsnih sitnih metalnih nosača – kuka, zavjesa i dr s odvozom na deponiju bez obzira na udaljenost iste od obuhvata zahvata. Obračun po satu.
|  | sati | 25 |  | 0
13. | Demontaža postojećih horizontalnih i vertikalnih oluka s odvozom na deponiju bez obzira na udaljenost iste od obuhvata zahvata. Obračun po m1.
|  | m1 | 76 |  | 0
|  |  | I.2. RADOVI RUŠENJA UKUPNO €: |  | 0
I.3. ZEMLJANI RADOVI
OPĆI UVJETI
U skladu s člankom 54. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24), Izvođač radova je u cijelosti odgovoran za: - gospodarenje građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom; - oporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom; i sukladno tome mora uračunati u sve stavke troškovnika u kojima se javlja građevinski otpad sve troškove koji proizlaze iz gore navedene obaveze izvođača radova.
Sve iskope izvesti po nacrtima i po njima označenim dimenzijama, prema kojima će se izvesti obračun izvedenih radova. Izvođač je dužan poduzeti potrebne mjere zaštite. Sva eventualna oštećenja padaju na teret izvođača. Izvođač radova odgovoran je i za sve štete nastale nepažljivim izvođenjem zemljanih radova na podzemnim i nadzemnim instalacijama i slično, te je dužan snositi sve troškove naknade štete. Ukoliko se prilikom iskopa ustanovi da je tlo drugačijeg sastava od predviđenog, izvođač je dužan unijeti u građevinski dnevnik i o tome obavijestiti nadzornog inženjera, a od projektanta tražiti rješenje za novo temeljenje.
Zdrav i čisti materijal iz iskopa u dogovoru sa nadzornim inženjerom, upisan u građevinski dnevnik, može se koristiti za izradu nasipa.
1. | Iskop terena za trakaste temelje i temelje samce, širine 60cm, sa utovarom i odvozom materijala na deponiju bez obzira na udaljenost iste od obuhvata zahvata. Iskop se vrši od kote širokog iskopa do kote projektiranog dna temelja. Obračun po m3.
| tlo A i B kategorija - vapnenac | m3 | 122 |  | 0
2. | Iskop terena za trakaste temelje ulaznih portala, širine 80cm, sa utovarom i odvozom materijala na deponiju bez obzira na udaljenost iste od obuhvata zahvata. Iskop se vrši od kote širokog iskopa do kote projektiranog dna temelja. Obračun po m3.
| tlo A i B kategorija - vapnenac | m3 | 5.5 |  | 0
3. | Iskop terena za podnu ploču prizemlja sa utovarom i odvozom materijala na deponiju na deponiju bez obzira na udaljenost iste od obuhvata zahvata. Iskop se vrši od kote širokog iskopa do kote projektiranog dna svih slojeva poda. Obračun po m3.
|  | m3 | 101 |  | 0
4. | Izvedba nasipa između trakastih temelja i temelja samaca kvalitetnim materijalom. Sa planiranim nabijanjem, u slojevima do max 60cm.
|  | m3 | 62 |  | 0
5. | Dobava, doprema materijala i izvedba tamponskog sloja debljine 20-30 cm, s kamenim materijalom od 0-60 mm sa zbijanjem do Modula zbijenosti M=50MN/m2. Izvodi se između ispod podne ploče prizemlja. Planiranje na kotu iz projekta sa točnošču+/- 1 cm Obračun po m3 za sve gotovo.
|  | m3 | 103 |  | 0
6. | Utovar i odvoz viška materijala od iskopa kamionom na deponiju bez obzira na udaljenost iste od obuhvata zahvata. Obračun po m3.
|  | m3 | 223 |  | 0
|  |  | I.3. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO €: |  | 0
I.4. BETONSKI, ARMIRANO - BETONSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Kod izvedbe betonskih i armirano betonskih radova treba se u svemu pridržavati postojećih propisa, normi, standarda te statičkog računa.
Beton
Cement u pogledu kvalitete mora odgovarati važećim standardima:
Prilikom isporuke cementa isporučitelj je dužan dostaviti i ateste. Cement o kojem nema atesta potrebno je ispitati prilikom svake već isporuke. Kod centralne pripreme betona cement se ispituje po određenom sistemu od strane ovlaštenog instituta.
Za izradu betona predviđa se prirodno granulirani šljunak ili drobljeni agregat. Kameni agregat mora biti dovoljno čvrst i postojan, ne smije sadržavati zemljanih i organskih sastojaka, niti drugih primjesa štetnih za beton i armaturu.
Kameni agregat u pogledu kvalitete mora odgovarati važećim standardima:
Uzimanje uzoraka vrši se na mjestu iskopa ili drobljenja, a isporučitelj je obavezan dostaviti ateste o ispitivanju agregata koji se uzimaju na gradilištu.
Voda koja se koristi prilikom pripreme betona mora odgovarati važečim standardima.
Čvrstoća betona određuje se klasom betona. Izvoditelj se mora strogo pridržavati klase betona određene za pojedine konstrukcije, a označene u statičkom računu.
Beton spravljati isključivo strojnim putem.
Za izradu betona upotrijebiti istu vrstu cementa i granulirani agregat.
Beton za ispitivanje mora se uzeti sa mjesta ugrađivanja u serijama od po 3 kocke na svakih 50 m3 betona.
Kod izvođenja betonskih radova treba voditi računa o tome kakve su atmosferske prilike, tj. ako je temperatura visoka prije betoniranja politi podlogu, odnosno tlo i eventualno oplatu kako nebi došlo do upijanja vode iz betona. S ugradnjom betona može se započeti tek kada je oplata i armatura definitivno postavljena i učvršćena.
Oplata
Ovim uvjetima propisuje se način izrade i osobine materijala, čega se treba pridržavati kod izrade oplate, razupiranja i sličnih radova.
Oplate, kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijegavanja i štetnih deformacija mogu primiti opterećenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova.
Oplate moraju biti stabilne, otporne i dovoljno poduprte da se ne bi izvile ili popustile u bilo kojem pravcu. Moraju biti izrađene točno po mjerama označenim u crtežima plana oplate za pojedine dijelove konstrukcije koji će se betonirati sa svim potrebnim podupiračima.
Unutarnje površine oplate moraju biti ravne, bilo da su horizontalne, vertikalne ili nagnute, prema tome kako je to u crtežima planova oplate predviđeno. Nastavci pojedinih dasaka ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog skidanja vidljive površine betona budu ravne i s oštrim rubovima, te da se osigura dobro brtvljenje i sprečavaju deformacije.
Za oplatu se ne smiju koristiti takvi premazi koji se ne bi mogli oprati s gotovog betona ili bi nakon pranja ostale mrlje na tim površinama.
Kad su u betonskim zidovima i drugim konstrukcijama predviđeni otvori i udubine za prolaz vodovodne i kanalizacione cijevi, cijevi centralnog grijanja i slično, kao i dimovodne i ventilacione kanale i otvore, treba još prije betoniranja izvesti i postaviti cijevi većeg profila od prolazeće cijevi da se iste mogu provući kroz zid ili konstrukciju i propisno zabrtviti.
Neposredno prije početka ugrađivanja betona oplata se mora očistiti.
Oplate moraju biti tako izvedene da se mogu skidati lako i bez potreba i oštećenja konstrukcija, sa svim njenim elementima, kao i slaganje i sortiranje građe na određenim mjestima. Također je uključeno i čišćenje dasaka, gredica, potpora i drugog, vađenje čavala, sjećenje vezne žice, vađenje klanfi i zavrtnja, kao i čišćenje tih elemenata od eventualnih ostataka stvrdnutog betona.
Prije nego što se počne ugrađivati beton moraju se provjeriti dimenzije oplate i kakvoća njihove izvedbe, kao i ćistoća i vlažnost oplate.
Rezultati ispitivanja nivelete oplate, kao i zapisnik o prijemu tih konstrukcija, čuvaju se u evidenciji koja se prilikom primopredaje izgrađene građevine ustupa korisniku te građevine.
Premjere i obračun izvršenih radova vršiti će se prema važečim normama.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti:
* uzimanje izmjera na objektu
* izvedba betonske mase u betonari
* dostava na gradilište
* ugradba u konstrukciju sa svim potrebnim horizontalnim i vertikalnim transportima
* potrebnu oplatu i radnu skelu
* uzimanje potrebnih uzoraka
* ispitivanje materijala sa predočenjem atesta
* pregled armature prije savijanja sa čišćenjem i sortiranjem
* sječenje, ravnanje i savijanje armature na gradilištu sa transportom do mjesta ugradnje ili savijanje u centralnom savijalištu, transport do radilišta, te horiz. i vert. transport veæ gotovog savijenog čelika do mjesta ugradnje.
* postavljanje i vezanje armature točno prema armaturnim nacrtima, sa podmetanjem podložaka, kako bi se osigurala potrebna udaljenost između armature i oplate
* pregled armature od strane izvođača i nadzornog inženjera prije početka betoniranja.
* čišćenje nakon završetka svih radova
* svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe
* troškove zaštite na radu
* troškove atesta
* njega betona
Sve armirano betonske radove na postojećoj konstrukciji mora odobriti nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik, te odrediti redosljed i način izvođenja radova.
1. | Izrada armiranobetonskih trakastih temelja betonom C 25/30 u odgovarajućoj glatkoj oplati, širina temelja 60-80cm. Temelji se betoniraju u glatkoj oplati na nabijenom kamenom tamponu. Armirati prema statičkom računu. Obračun beton po m3, oplate po m2.
| a) beton | m3 | 23.5 |  | 0
| b) oplata | m2 | 75 |  | 0
2. | Izrada armiranobetonskih temelja oko postojećih temelja samaca i novi temelji samci betonom C 25/30 u odgovarajućoj glatkoj oplati, dubina temelja 70cm. Temelji se betoniraju u glatkoj oplati na nabijenom kamenom tamponu. Armirati prema statičkom računu. Obračun beton po m3, oplate po m2.
| a) beton | m3 | 14.5 |  | 0
| b) oplata | m2 | 47.5 |  | 0
3. | Izrada armiranobetonskih ploča poda na tlu, betonom C 25/30, debljine 10 cm, armirane arm. mrežom prema statičkom račnu. Obračun po m2.
| a) beton | m3 | 47 |  | 0
| b) obodna oplata | m2 | 2 |  | 0
4. | Betoniranje armirano betonske temeljne ploče i nadtemeljnih zidova propadališta dizala betonom C25/30 sa potrebnom oplatom te odstranjivanje svih eventualnih viškova betona ili dijelova armature, kod skidanja oplate. Beton pripremiti aditivima radi poboljšanja hidroizolacijskih svojstva, Obračun beton po m3, oplate po m2.
| a) beton | m3 | 8 |  | 0
| b) oplata | m2 | 13.5 |  | 0
5. | Izrada armiranobetonskih stupova, stupova kontrafora na postojećim zidovima, vertikalnih serklaža zidova, sve betonom C 25/30 u odgovarajućoj glatkoj oplati. Armirati prema statičkom računu. Armatura se obračunava posebno. Obračun betona po m3, oplate po m2.
| a) beton | m3 | 15 |  | 0
| b) oplata | m2 | 162 |  | 0
6. | Izrada armiranobetonskih zidova, sve betonom C 25/30 u odgovarajućoj glatkoj oplati. Armirati prema statičkom računu. Armatura se obračunava posebno. Obračun betona po m3, oplate po m2.
| a) beton | m3 | 11 |  | 0
| b) oplata | m2 | 94 |  | 0
7. | Izrada armiranobetonskih greda, nadvoja i horizontalnih serklaža, sve betonom C 25/30 u odogovarajućoj glatkoj oplati. Armirati prema statičkom računu. Armatura se obračunava posebno. Obračun betona po m3, oplate po m2.
| a) beton | m3 | 15 |  | 0
| b) oplata | m2 | 131 |  | 0
8. | Izrada međukatne armiranobetonske kontrukcije i krovne ploče dizala, debljine 15 i 20cm, sve betonom C 25/30 u odgovarajućoj glatkoj oplati. Armirati prema statičkom računu. Armatura se obračunava posebno. Obračun betona po m3, oplate po m2.
| a) beton | m3 | 65 |  | 0
| b) oplata | m2 | 415 |  | 0
9. | Betoniranje armirano betonskih kosih stubišnih krakova i podesta betonom C25/30 u odgovarajućoj glatkoj oplati. Obračun betona po m3, oplate po m2.
| a) beton | m3 | 6.9 |  | 0
| b) oplata | m2 | 29 |  | 0
10. | Dobava, savijanje i ugradba betonskog čelika, bez obzira na profil i složenost. Sve prema statičkom računu. Obračun prema specifikaciji armature. Predviđa se B500B/B500A, bez obzira na profil i složenost.
Obračun po kg.
| a) šipke | kg | 9000 |  | 0
| b) mreže | kg | 13500 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja kratkih štapnih sidara. Sidra se izvode od čelika S235, promjera 16 mm i maksimalne duljine 110 cm. Na kraju sidra ugrađuje se sidrena ploča dimenzija 150/150/10 mm od čelika S235. Sidra se ugrađuju u prethodno izbušene rupe promjera 20 mm, koje se nakon ugradnje injektiraju smjesom za injektiranje, a sve prema detalju iz izvedbenog projekta. Antikorozivna zaštita svih čeličnih elemenata izvodi se toplim cinčanjem. U cijenu uključena dobava svih materijala, njihova ugradnja i antikorozivna zaštita, bušenje rupa i injektiranje. Obračun po komplet ugrađenom sidru.
| Obračun po komadu | kom | 260 |  | 0
|  |  | I.4. BETONSKI I ARMIRANO - BETONSKI RADOVI UKUPNO €: |  | 0
I.5. ZIDARSKI RADOVI
1. | Dobava materijala i zidanje nosivih zidova, od modularne blok opeke 25 cm u produžno cementnom mortu omjera 1:2:6. sve kompletno prema prospektu i uputama proizvođača.
Obračun po m3.
|  | m3 | 24 |  | 0
2. | Zatvaranje postojećih otvora na postojećoj zgradi, od modularne blok opeke 25 cm u produžno cementnom mortu omjera 1:2:6. sve kompletno prema prospektu i uputama proizvođača.
Obračun po m2.
|  | m3 | 6.5 |  | 0
3 | Dobava materijala i izmjena dotrajalih blokova pune fasadne opeke i ugradnja novih na mjestima gdje isti nedostaju. Opeka istog izgleda i sastava kao postojeća u produžno cementnom mortu omjera 1:2:6. sve kompletno prema prospektu i uputama proizvođača.
Obračun po m3.
|  | m3 | 4.5 |  | 0
4. | Dobava materijala i sanacija fuga u postojećim zidovima i lukovima. Sve sljubnice zidova, zidanih stupova i lukova potrebno je dobro očistiti i izvesti ih s cementnim mortom, kako bi se povećala nosivosti zidova, zidanih stupova i lukova sve kompletno prema prospektu i uputama proizvođača.
Obračun po m2.
|  | m2 | 1820 |  | 0
5. | Izrada grube i fine žbuke zidova, u dijelu otučenja postojeće zbuke, u dijelu zatvaranja postojećih otvora i na novim zidovima od opeke. Dobava materijala, izvedba betonskog špruca, grubo i fino žbukanje produžnim mortom 1:2:6 i zaglađivanje finim mortom unutrašnjih zidova i podgleda. Poz uključuje obradu špaleta. Otvori do 3 m2 se ne odbijaju ali je uključena obrada špaleta. Obračunom obuhvatiti i potrebnu laku prijenosnu skelu.
Obračun po m2.
|  | m2 | 1069 |  | 0
6. | Dobava materijala i izvedba armiranog cementnog estriha (u interijeru) sitnozrnim betonom iznad toplinske izolacije. Gornja površina treba biti zaglađena za polaganje završnog podnog sloja. Estrih debljine 6-7 cm kao podloga za podne keramičke pločice i gumeni pod. Armaturna mreža Q 92 ili polipropilenska vlakna uključena u cijenu. Izvesti prema detaljima i uputama za plivajuće podove. Stavka uključuje polietilensku foliju kao zaštitu. Obračun po m2.
| a1)prizemlje - suhi prostori | m2 | 404 |  | 0
| a2) prizemlje - mokri prostori | m2 | 37 |  | 0
| b1) kat - suhi prostori | m2 | 423 |  | 0
| b2) kat - mokri prostori | m2 | 10 |  | 0
7. | Dobava materijala i izrada horizontalne hidroizolacije podova na tlu i nadtemeljnih zidova jednim hladnim premazom i jedne varene bitumenizirane ljepenke sa uloškom od staklenog voala s uzdizanjem uz zidove za min 10 cm (odnosno minimalno +3cm od gotovog poda). Ukupna debljina je 1 cm. Kod vanjskih vrata obavezna je zaštita spoja horizontalnih i vertikalnih ploha dvostrukim slojem hidroizolacije u obliku Y sa umetnutim slojem savijenog pocinčanog lima, razvijene širine prema pravilima struke.
Obračun po m2.
| a) horizontalna | m2 | 425 |  | 0
| b) vertikalna (h=90-130cm) | m2 | 17 |  | 0
8. | Dobava materijala i izrada horizontalne hidroizolacije mokrih prostora podova prizemlja i kata jednim hladnim premazom i dvije varene bitumenizirane ljepenke sa uloškom od staklenog voala s uzdizanjem uz zidove za min 10 cm (odnosno minimalno +3cm od gotovog poda). Ukupna debljina je 1 cm. Sigurnosna polimercementna hidroizolacija izvodi se iznad sloja ljepila. Stavka uključuje sustav poliomercementne hidroizoloacije sa svim potrebnim rubnim trakakama i fazonskim komadima prema sustavu proizvođaća. Obračun po m2.
Obračun po m2.
primarna - bitumen
| a) mokri prostori | m2 | 47 |  | 0
sekundarna pc hi
| b) mokri prostori | m2 | 47 |  | 0
9. | Dobava materijala i polaganje toplinske izolacije / sloja plivajućeg poda, na podove prema tlu u prizemlju. Izolacija od ekstrudiranog polistirena, debljine 8 cm i elastificiranog polistirena debljine 22/20mm. Stavka uključuje rubnu traku za odvajanje debljine min 1 cm.
Obračun po m2.
| a) Ekstrudirani polistiren | m2 | 462 |  | 0
| b) Elastificirani polistiren | m2 | 462 |  | 0
10. | Dobava materijala i polaganje toplinske izolacije/ sloja plivajućeg poda, na podove na katu. Izolacija od ekstrudiranog polistirena, debljine 3 cm i elastificiranog polistirena debljine 22/20mm. Stavka uključuje rubnu traku za odvajanje debljine min 1 cm.
Obračun po m2.
| a) Ekstrudirani polistiren | m2 | 433 |  | 0
| b) Elastificirani polistiren | m2 | 433 |  | 0
13. | Izrada i ugradba slijepih štokova vrata i prozora (po potrebi) u otvore. Vrsta slijepog štoka i način ugradnje (mokro-suho) ovisno o vrsti stolarije koja se ugrađuje i uputama i mjerama dobavljača. Ugradnju sljepih štokova potvrđuje nadzorni inženjer.
Obračun po kom.
| a) otvori veličine do 2 m2 | kom | 4 |  | 0
| a) otvori veličine preko 2 m2 | kom | 48 |  | 0
14. | Čišćenje objekta tokom građenja (održavanje čistog i urednog gradilišta) i generalno čišćenje podova ,zidova, bravarije, stolarije i sanitarija po završetku svih radova sa odvozom svih ostataka na gradski deponij udaljen do 10km. Obračun po neto površini podova objekta
Obračun po m2.
|  | m2 | 839.5 |  | 0
|  |  | I.5. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO €: |  | 0
REKAPITULACIJA I. GRAĐEVINSKI RADOVI
| I.1. PRIPREMNI RADOVI |  | = |  | 0
| I.2. RADOVI RUŠENJA |  | = |  | 0
| I.3. ZEMLJANI RADOVI |  | = |  | 0
| I.4. BETONSKI, ARMIRANO - BETONSKI RADOVI |  | = |  | 0
| I.5. ZIDARSKI RADOVI |  | = |  | 0
| I. GRAĐEVINSKI RADOVI SVEUKUPNO: |  | = |  | 0

## II. OBRTNIČKI RADOVI
R.BR. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
II. OBRTNIČKI RADOVI
NAPOMENA: Sve mjere i količine su prema projektu.
Količine se obračunavaju za geometriju prema mjerama iz projekta. Sav eventualni višak u količinama za škart, razlike sabijenog i rastresitog stanja i slično ne obračunava se. U pojedinu stavku uključene sve predradnje i radovi potrebni za izvedbu pojedine stavke osim ako nije drugačije specificirano.
Jediničnom cijenom je obuhvaćeno potrebno protupožarno brtvljenje prodora kroz granice požarnog sektora.
II.1. MONTAŽERSKI I GIPSARSKI RADOVI
1. | Spušteni strop
Element se izvodi kao jednostavni gipskartonski spušteni strop prema detalju proizvođača, na visini prema projektu. Konstrukcija jednostruka čelična od tipskih pocinčanih CD profila, jednostrana obloga 12,5mm gipskartonske ploče. Za sve gotovo izvedeno prema detaljima proizvođača sa obradom svih spojeva. Stavka uključuje izradu otvora na mjeru za ugradnju rasvjete, ventilacionih rešetki i drugih instalacija. Revizijska okna uključena u cijenu (min.1kom dim 40x40cm po prostoriji).
Obračun po m2
| a) h = 300cm (od gotovog poda) | m2 | 116 |  | 0
| b) h = 280cm (od gotovog poda) | m2 | 222 |  | 0
| c) kosi strop ispod krova | m2 | 302 |  | 0
| d) revizijski otvor 40x40 cm | kom | 29 |  | 0
2. | Spušteni strop - protupožarni EI60
Dobava i ugradnja spuštenog protupožarnog stropa, otpornosti na požar EI60 prema HRN EN 13501-2 ili jednakovrijedno. Dvostruka potkonstrukcija izrađena iz čeličnih profila UD i CD profila (debljina pocinčanog lima 0,6 mm) prema HRN EN 14195 ili jednakovrijedno. Ovješenje s direktnim ovjesom/nonius ovjesom za CD profil. Dvostruka obloga iz protupožarnih, gips-kartonskih ploča debljine 2×15 mm prema HRN EN 520 ili jednakovrijedno. Obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča. Razred kvalitete obrade površine završnog sloja ploča najmanje K2. Brtvljenje profila s obodnom konstrukcijom izvesti polietilenskom (PE) brtvenom trakom. Prije završne obrade (soboslikarski radovi) zidove premazati odgovarajućim temeljnim premazom. Za sve gotovo izvedeno prema detaljima proizvođača sa obradom svih spojeva. Stavka uključuje izradu otvora na mjeru za ugradnju rasvjete, ventilacionih rešetki i drugih instalacija. Revizijska okna EI60 uključena u cijenu (min.1kom dim 40x40cm po prostoriji).
JEDNAKOVRIJEDNO:
Obračun po m2
| a) h = 300cm (od gotovog poda) - PP | m2 | 48 |  | 0
| c) revizijski otvor 40x40 cm - PP | kom | 4 |  | 0
3. | Spušteni strop - protupožarni REI-90
Dobava i ugradnja spuštenog protupožarnog stropa, otpornosti na požar EI60 prema HRN EN 13501-2 ili jednakovrijedno . Dvostruka potkonstrukcija izrađena iz čeličnih profila UD i CD profila (debljina pocinčanog lima 0,6 mm) prema HRN EN 14195 ili jednakovrijedno Ovješenje s direktnim ovjesom/nonius ovjesom za CD profil. Dvostruka obloga iz protupožarnih, gips-kartonskih ploča debljine 2×15 mm prema HRN EN 520 ili jednakovrijedno. Obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča. Razred kvalitete obrade površine završnog sloja ploča najmanje K2. Brtvljenje profila s obodnom konstrukcijom izvesti polietilenskom (PE) brtvenom trakom. Prije završne obrade (soboslikarski radovi) zidove premazati odgovarajućim temeljnim premazom. Za sve gotovo izvedeno prema detaljima proizvođača sa obradom svih spojeva. Stavka uključuje izradu otvora na mjeru za ugradnju rasvjete, ventilacionih rešetki i drugih instalacija.
JEDNAKOVRIJEDNO:
Obračun po m2
| a) h = 300cm (od gotovog poda) - PP | m2 | 12.5 |  | 0
4. | Pregradni zid d= 12,5cm
Dobava i montaža ne nosive pregrade s obostranom dvostrukom oblogom iz gips-kartonskih ploča 2 x 12,5 mm impregnirana gispkartonska ploča. Ispuna iz mineralne vune debljine 75 mm.
Ukupna debljina pregrade 12,5 cm, visina pregrade ovisno o poziciji. Izrada podkonstrukcije kao iz tipskih profila CW od pocinčanog lima debljine 0,6 mm. Međusobni razmaci okomitih kao CW profila 62,5 cm. Obrada spojeva prema kupaonici. Pri izradi držati se smjernica i uputa proizvođača. Izrada prema smjernicama i uputama proizvođača. Kvaliteta završne obrade spojeva i površine prvog sloja prema kvaliteti najmanje K1, a kvaliteta završne obrade drugog sloja prema kvaliteti obrade površine najmanje K2. Na pozijama elementa za vješanje ugraditi UA profile od poda do stropa.
Univerzalni elementi za vješanje sanitarne opreme, ugrađene opreme i slično. Element kao višeslojna drvena ploča. Tipski nosač za umivaonik. Uključivo sav potreban materijal i rad za ugradnju prije postave završne obloge zida. Obračun po komadu vješanih uređaja i opreme. Izvedbu obavezno ukladiti sa izvedbenim projektom i projektom opreme.
Obračun po m2 zida, dodataka po kom.
| a) h = 340-370 cm | m2 | 259 |  | 0
| b) h = 310 cm | m2 | 144 |  | 0
| c) h = 330-540 cm | m2 | 74 |  | 0
| d) element za vješanje | kom | 11 |  | 0
| e) Nosač za umivaonik | kom | 8 |  | 0
5. | Pregradni zid d=10cm
Dobava i montaža ne nosive pregrade s obostranom dvostrukom oblogom iz gips-kartonskih ploča 2 x 12,5 mm impregnirana gispkartonska ploča. Ispuna iz mineralne vune debljine 50 mm.
Ukupna debljina pregrade 10 cm, visina pregrade ovisno o poziciji. Izrada podkonstrukcije kao iz tipskih CW profila od pocinčanog lima debljine 0,6 mm. Međusobni razmaci okomitih CW profila 62,5 cm. Obrada spojeva prema kupaonici. Pri izradi držati se smjernica i uputa proizvođača. Izrada prema smjernicama i uputama proizvođača. Kvaliteta završne obrade spojeva i površine prvog sloja prema kvaliteti najmanje K1, a kvaliteta završne obrade drugog sloja prema kvaliteti obrade površine najmanje K2. Na pozijama elementa za vješanje ugraditi UA profile od poda do stropa.
Obračun po m2 zida, dodataka po kom.
| a) h = 340 cm | m2 | 64 |  | 0
6. | Pregradni zid protupožarni EI60
Dobava i montaža ne nosive pregrade EI60 s obostranom dvostrukom oblogom iz gips-kartonskih ploča 2 x 12,5 mm impregnirana protupožarna gispkartonska ploča. Ispuna iz mineralne vune debljine 75mm.
Ukupna debljina pregrade 12,5 cm, visina pregrade ovisno o poziciji. Izrada podkonstrukcije kao iz tipskih CW profila od pocinčanog lima debljine 0,6 mm. Međusobni razmaci okomitih CW profila 62,5 cm. Pri izradi držati se smjernica i uputa proizvođača. Izrada prema smjernicama i uputama proizvođača. Kvaliteta završne obrade spojeva i površine prvog sloja prema kvaliteti najmanje K1, a kvaliteta završne obrade drugog sloja prema kvaliteti obrade površine najmanje K2.
| Obračun po m2 zida, dodataka po kom. | m2 | 35 |  | 0
7. | Obloga elementa u sanitarnim čvorovima
d = 15 cm
Dobava i montaža obloge iz dvostrukih gips-kartonskih ploča 12,5 mm.
Obloga se izvodi prema detalju proizvođača
Izrada podkonstrukcije kao iz tipskih profila CD/UD profila iz pocinčanog lima debljine 0,6 mm nosivi CD profili i montažni CD profili postavljeni prema tehničkom listu. Obrada spojeva. Pri izradi držati se smjernica i uputa proizvođača. Kvaliteta završne obrade spojeva i površine prvog sloja prema kvaliteti najmanje K1, a kvaliteta završne obrade drugog sloja prema kvaliteti obrade površine najmanje K2.
Obračun po m2 zida, dodataka po kom.
| a) h = 310-370 cm | m2 | 56 |  | 0
| b) Nosač za umivaonik | kom | 3 |  | 0
8. | Gipskartonska obloga zidova i instalacijskih kanala
Izrada gipskartonskih obloga instalacija kao jednostavne jednostrane gipskartonske zidne obloge kao prema detalju proizvođača izolacijom od mineralne vune d=5cm. Konstrukcija čelična od tipskih pocinčanih CW profila, jednostrana dvostruka obloga 2 x 12,5mm od (GKF) vatrootpornih (protupožarnih) gipskartonskih ploča. Izvedeno kao prema detaljima proizvođača sa propisnom obradom svih spojeva ploča, na podu i na stropu. Svi rubovi se bandažiraju te gipsane površine 2x gletuju uz međubrušenje sa prednje strane kao priprema za završni premaz. Obračun po m2 razvijene površine zida/obloge za sve gotovo montirano na poziciju iz projekta.
| Obračun po m2 obloge. | m2 | 14 |  | 0
9. | Obloga zida protupožarna EI60
Izrada gipskartonskih obloga zida kao jednostavne jednostrane gipskartonske zidne obloge kao prema detalju proizvođača izolacijom od mineralne vune d=5cm. Konstrukcija čelična od tipskih pocinčanih CW profila, EI60 s dvostrukom oblogom iz gips-kartonskih ploča 2 x 12,5 mm impregnirana protupožarna gispkartonska ploča. Izvedeno kao prema detaljima proizvođača sa propisnom obradom svih spojeva ploča, na podu i na stropu. Svi rubovi se bandažiraju te gipsane površine 2x gletuju uz međubrušenje sa prednje strane kao priprema za završni premaz. Obračun po m2 razvijene površine zida/obloge za sve gotovo montirano na poziciju iz projekta.
| Obračun po m2 obloge. | m2 | 84 |  | 0
10. | Unutarnje prozorske klupčice
Dobava materijala i ugradba unutarnjih prozorskih klupčica od ploča kantiranog iverala debljine 18mm. Sve prema izboru projektanta. Obračun po m'.
| a) drvena klupčica širine 30cm | m1 | 65 |  | 0
11. | Unutarnje prozorske klupčice
Dobava materijala i ugradba unutarnjih prozorskih klupčica od kamenih ploča debljine 20mm. Sve prema izboru projektanta. Obračun po m'.
| a) drvena klupčica širine 30cm | m1 | 18.5 |  | 0
|  |  | II.1. MONTAŽERSKI I GIPSARSKI RADOVI UKUPNO €: |  | 0
II.2. KERAMIČARSKI RADOVI
Napomena: vidi opće uvjete i napomene!
Na svim pozicijama promijene obrade poda predvidjeti odgovarajuće dilatacijske aluminijske profile.
Prije odabira sustava potrebna je suglasnost naručitelja i projektanta.
1. | PODOVI
Prostori ambulante i veterinarske ambulante (ulaz, vjetrobran, garderoba, saniatrije ambulante i cijela veterinarska ambulanta). Dobava materijala i polaganje podnih keramičkih pločica/gres porcellanato, A-klase u boji, tonu i završnoj obradi po izboru projektanta u flex ljepilo, na prethodno pripremljenu podlogu. Polaganje se vrši po sistemu reški širine 1,5-3 mm, fugir masom u tonu po izboru projektanta. Keramika je gres porcellanato u punoj masi (jednak presjek kroz čitavu pločicu), debljine 10 mm, raspon protukliznosti od R10 do R11, do klase B (po DIN 51130-51097 ili jednakovrijedno). 60x60 cm. Keramičke pločice u boji prema odabiru naručitelja uz suglasnost projektanta, a minimalno četiri boje unutar iste serije s potrebnim protukliznostima ovisno o namjeni keramičke pločice.
JEDANKOVRIJEDNO:
Napomena: kod svih većih površina obavezna je izrada dilatacija i ugradnja odgovarajućih profila ili odgovarjućih specijalnih materijala na svakih 25 m2, opločene površine.
Koristiti kvalitetno flexibilno ljepilo i kvalitetnu frugir masu.
Obračun po m2 razvijene površine koja se oblaže, za sve gotovo.
| a) dobava i doprema pločica na gradilište - obrada | m2 | 103 |  | 0
| b) dobava i doprema pločica na gradilište: sokl rezan od podnih pločica visine do 10 cm | m1 | 109 |  | 0
| c) postava i fugiranje pločica sa materijalom za polaganje i fugiranje | m2 | 113.9 |  | 0
2. | PODOVI
Sanitarije prizemlja i kata. Opločenje keramikom-gres porcellanato u flexibilnom ljepilu. Keramika prema specifikaciji ili druga odgovarajuća po izboru projektanata. Uključuje sve aluminijske rubne lajsne na rubovima i spojevima, po izboru projektanta. Obračun po m2 površine.
Napomena: kod svih većih površina obavezna je izrada dilatacija i ugradnja odgovarajućih profila ili odgovarjućih specijalnih materijala na svakih 25 m2, opločene površine.
Podne keramičke pločice gres porcellanato u punoj masi (jednak presjek kroz čitavu pločicu), debljine 10 mm, protukliznost R10 (po DIN 51130-51097 ili jednakovrijedno) dim 60x60. Keramičke pločice u boji prema odabiru naručitelja uz suglasnost projektanta, a minimalno četiri boje unutar iste serije.
JEDNAKOVRIJEDNO:
Obračun po m2 razvijene površine koja se oblaže, za sve gotovo.
| a) dobava i doprema pločica na gradilište - obrada | m2 | 17.5 |  | 0
| b) postava i fugiranje pločica sa materijalom za polaganje i fugiranje | m2 | 17.5 |  | 0
3. | ZIDOVI
Sanitarije i zone oko umivaonika ambulante i veterinarske ambulante. Dobava materijala i oblaganje zidova zidnim keramičkim pločicama/gres porcellanato A-klase u boji, tonu i završnoj obradi po izboru projektanta u flex ljepilo, na prethodno pripremljenu podlogu. Polaganje se vrši po sistemu reški širine 1,5 mm, fugir masom u tonu po izboru projektanta. Zidovi se oblažu do visine 240 cm prema projektu. Zidne glazirane gres keramičke pločice, debljine 7 mm, dimenzije 30x30 cm. Boja i završna obrada po izboru naručitelja uz suglasnost projektanta, do 3 boje unutar iste serije (npr. bijela, pamuk, svijetlo siva).
Koristiti kvalitetno flexibilno ljepilo i kvalitetnu frugir masu.
Obračun po m2 razvijene površine koja se oblaže, za sve gotovo.
| a) dobava i doprema pločica na gradilište | m2 | 42 |  | 0
| b) postava i fugiranje pločica sa materijalom za polaganje i fugiranje | m2 | 42 |  | 0
4. | ZIDOVI
Sanitarije prizemlja i kata. Dobava materijala i oblaganje zidova zidnim keramičkim pločicama A-klase debljine 8 mm u boji, tonu i završnoj obradi po izboru projektanta u flex ljepilo, na prethodno pripremljenu podlogu. Polaganje se vrši po sistemu reški širine 1,5 mm, fugir masom u tonu po izboru projektanta. Zidovi se oblažu do visine 240 cm prema projektu. Keramičke pločice dim. 60x60 cm. Boja i završna obrada po izboru naručitelja uz suglasnost projektanta.
Koristiti kvalitetno flexibilno ljepilo i kvalitetnu fugir masu.
Obračun po m2 razvijene površine koja se oblaže, za sve gotovo.
| a) dobava i doprema pločica na gradilište | m2 | 83 |  | 0
| b) postava i fugiranje pločica sa materijalom za polaganje i fugiranje | m2 | 83 |  | 0
5. | PODOVI STUBIŠTE
Stubište i hodnik uz stubište. Opločenje keramikom-gres porcellanato u flexibilnom ljepilu. Keramika prema specifikaciji ili druga odgovarajuća po izboru projektanata. Fugir masa po izboru projektanta. Uključuje sve aluminijske rubne lajsne na rubovima i spojevima, po izboru projektanta. Obračun po m2 površine.
Napomena: kod svih većih površina obavezna je izrada dilatacija i ugradnja odgovarajućih profila ili odgovarjućih specijalnih materijala na svakih 25 m2, opločene površine.
Podne keramičke pločice gres porcellanato u punoj masi (jednak presjek kroz čitavu pločicu), debljine 10 mm, protukliznost R10 klase B (po DIN 51130-51097 ili jednakovrijedno) dim. 60x60. Keramičke pločice u boji prema odabiru projektanta, a minimalno četiri boje unutar iste serije. Gazišta kao gotov keramički element tip "step" za gazište, dimenzija cca 34x5xL cm i cca 31x5xL cm izveden od keramičke pločice, a koji se prilagođava potrebnim dimenzijama na gradilištu te prije narudžbe potrebno definirati točne dimenzije.
JEDNAKOVRIJEDNO:
Boja i završna obrada po izboru naručitelja uz suglasnost projektanta. Koristiti kvalitetno flexibilno ljepilo i kvalitetnu frugir masu.
Obračun poda, čela po m2, gazišta "step" i sokla visine do 10 cm po m1.
| a) čelo | m2 | 6.5 |  | 0
| b) gazište "step" | m1 | 52 |  | 0
| c) pod stubište/hodnik/podesti | m2 | 54 |  | 0
| d) sokl | m1 | 47 |  | 0
|  |  | II.2. KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO €: |  | 0
II.3. PODOPOLAGAČKI RADOVI
Prije odabira sustava potrebna je suglasnost naručitelja i projektanta.
1. | Priprema podloge za podove
Dobava i izrada izravnavajućeg sloja na već suhi (maksimalna dozvoljena vlažnost estriha prema DIN 18560 ili jednakovrijedno je 2,0 % CM ), očišćeni i predpremazom obrađeni cementni estrih. Dopuštene su granične vrijednosti neravnina gotove podloge prema DIN 18202 ili jednakovrijedno mjerena na razmaku od 0,1 m - 2 mm, 1m - 4mm, 4m - 10 mm, 10 m - 12 mm, 15 m - 15 mm.
JEDNAKOVRIJEDNO:
Obračun po m2.
|  | m2 | 874 |  | 0
2. | GUMA
Dobava i postava elastične podne obloge od sintetičkog kaučuka u roli.
Podna obloga se cijelom površinom lijepi za podlogu specijalnim ljepilom prema preporuci proizvođača sa niskom emisijom štetnih tvari. Spojevi se rade uredno na 0, na preklop, bez varenja.
Podna obloga mora biti minimalno sljedećih karakteristika:
- dimenzije role prema EN 14041: 190 ili jednakovrijedno x 1000 cm
JEDNAKOVRIJEDNO:
- vatrootpornost: Bfl-S1 prema EN13501-1 ili jednakovrijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
- debljina: najmanje 3,00 mm
- uzorak: prošaran vlaknima, glatke površine
- podna obloga ne smije sadržavati halogene, teške metale, formaldehid, plastifikatore, PVC
- trajno antistatična prema EN 1815 ili jednakovrijedno: <2 kV ili jednakovrijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
- protukliznost prema EN 13893: DS ili jednakovrijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
- dimenzionalna stabilnost prema EN/ISO 23999 (EN 434) ili jednakovrijedno: +/+0,30 %
JEDNAKOVRIJEDNO:
- otpornost na abraziju ISO 4649: najviše 175 mm³
- toplinska otpornost prema EN 12667 ili jednakovrijedno: najmanje 0.020 m2 K/W
JEDNAKOVRIJEDNO:
- otporna na goruće opuške prema EN 1399 ili jednakovrijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
- otporno na kotačiće stolaca prema EN 425 ili jednakovrijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
- građevinska klasa prema ISO 10874 (EN 685): 34 (commercial) / 43 (industrial) ili jednakovrijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
- zaostalo utisnuće prema EN/ISO 24343-1 (EN 433) ili jednakovrijedno: najviše 0.04 mm
JEDNAKOVRIJEDNO:
- izolacija udarnog zvuka: do 10 dB
Više boja ovisno o namjeni prostora po izboru naručitelja uz suglasnost projektanta.
Uključivo dobava materijala, izvedba i upotreba svih potrebnih alata i uređaja.
Obračun po m2, za sve gotovo postavljeno.
|  | m2 | 687 |  | 0
3. | SOKL GUMA
Dobava i postava tipske kompozitne zidne kutne letvice (holkera). Sokl se sastoji od tvrdog podloška na koji se kontaktnim ljepilom polaže podna obloga iz prethodne stavke sa poda na zid. Visina sokla do 15cm. U cijenu iskazati dobavu, postavu, otpad pri ukrojavanju te upotrebu svih potrebnih alata i uređaja.
Obračun po m1, za sve gotovo postavljeno.
|  | m1 | 452 |  | 0
|  |  | II.3. PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO €: |  | 0
II.4. STOLARIJA I BRAVARIJA
Napomena: vidi opće uvjete i napomene!
Sve oznake se odnose na pozicije iz projekta. (Vidi: sheme i detalji)
Prije odabira sustava potrebna je suglasnost naručitelja i projektanta.
VANJSKA VRATA
Vrata vanjska - opis
POZ V1.1, V1.2, V1.3, V1.4
Vrata i dovratnik moraju zadovoljiti zvučnu izolaciju Rw= najmanje 35dB odnosno kao sustav u ugrađenom stanju Rw= najmanje 32dB. Rezultate potvrditi ispitivanjima.
Vrata moraju zadovoljiti toplinsku izolaciju od U=najmanje 2,0W/m2K.
Vrata i dovranik u boji po izboru projektanta. Obavezna dostava uzoraka na uvid i odobrenje.
Okov sav u inox izvedbi.
Izrada, doprema na gradilište, ugradnja i pripasavanje vanjskih zaokretnih vrata. Vrata su opremljena potrebnim okovom (inox kvaka/kvaka), bravom, cilindrom sa tri ključa. Protupožarna/evakuacijska vrata su opremljena spuštajućom brtvom i hidrauličkim zatvaračem prema protupožarnom/evakuacijskom zahtjevu.
Izrada vrata prema izmjeri na objektu. - okov (kvaka/kvaka), - cilindričnim uložak - 3D pantima ( max 2 komada ) - hidrauličkim zatvaračem s kliznom vodilicom
Panti moraju zadovoljiti slijedeće standarde i zahtjeve: - ispitani sukladno normi EN 1935 ili jednakovrijedno, - minimalni ciklus otvaranja mora biti 200 000 puta
JEDNAKOVRIJEDNO:
Hidraulički zatvarač mora zadovoljiti slijedeće standarde i zahtjeve - izrađen sukladno preporuci EA / CEN TR 15894 ili jednakovrijedno - ispitani sukladno normi EN 1154 ili jednakovrijedno, za minimalnu širinu krila 120 cm
JEDNAKOVRIJEDNO:
Okov mora sadržavati: - povratnu oprugu - štit za ugradnju na vrata sa bravom osnog razmaka 72 mm
Okov mora zadovoljiti slijedeće standarde i zahtjeve: - ispitan sukladno ISO 22196:2011 ili jednakovrijedno - ispitan sukladno EN1906 ili jednakovrijedno - minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta
JEDNAKOVRIJEDNO:
Ugradnja mora biti na način da se vijcima povezuje unutarnja i vanjska strana okova kroz krilo vrata.
PROZORSKI I VRATNI OTVORI TE FIKSNE STIJENE
POZ V1.1., V1.2, V1.3, V1.4 POZ V2.1, V2.2, V2.3, V2.4 POZ U1.1, U1.2, U1.3, U1.4, U1.4, U1.5
Otklopni prozori moraju biti opremljeni šarnirima čiji broj ovisi o statičkom uvjetima datim širinom prozora.
Dobava, izrada i montaža čelične podkonstrukcije je sastavni dio stavke. Izvođač mora obavezno izraditi statički izračun, detalj ugradnje te spoj sa betonskom konstrukcijom i dati ga na odobrenje projektantu.
U cijeni za svaku stavku obuhvatiti sav potreban okov, hidro i termo izolaciju stijene, opšavne limove te silikoniranje do potpune funkcionalnosti stijene.
Besprijekorno brtvljenje osigurati sistemom dvostrukog brtvljenja. Sve brtve moraju biti izrađene visokoelastičnom brtvom od sintetičkog kaučuka, visoke otpornosti na starenje, UV zračenje i atmosferske utjecaje (iz visokokvalitetnog EPDM). Po vanjskom perimetru stakla ne smije biti više od jednog prekida brtve i to na gornjem djelu otvora, tj. brtva mora biti iz jednog komada.
Prostor između zidanog dijela i profila izvesti prema normama struke. Koristiti predviđene profile sa prekidom termičkog mosta. Sa vanjske strane dodatno izvesti silikoniranje kvalitetnim silikonom otpornim na atmosferske utjecaje i u boji profila. Prije montaže dostaviti izvedbu detalja projektantu na uvid i odobrenje.
Izvedbene detalje dogovoriti sa projektantom. Sve u boji po izboru projektanta. Obavezno dostaviti uzorak na odobrenje.
Konačne mjere provjeriti na licu mjesta.
Kod ugradnje vrata s tipskim mjerama potrebno je uskladiti zidarske mjere prema uputama proizvođača vrata.
Ventilacijske rešetke ugraditi po potrebi i prema projektu.
Obračun po komadu, za sve gotovo montirano.
Sve prozore i balkonska vrata izvesti od ALU profila. Pojedine stavke sadrže komplet kutiju sa roletnom. Dimenzije, smjer i način otvaranja prema projektu. Boja profila po izboru projektanta. Obavezno dostaviti uzorak na odobrenje. Ostakljenje minimalno ISO 4+16+4 sa jednim Low-E premazom, najviši dopušteni Ug=1,10 W/m2K. Prozori opremljeni svim potrebnim okovom i kvakama za zaokretno i ili otklopno otvaranje prema shemama iz projekta. Točne mjere prema uputama proizvođača, obavezno uskladiti sa radovima izvedbe zidarskih otvora. Prozori koji se ugrađuju na parapetnu visinu iznad 200 cm , predvidjeti mehanizam za otvaranje sa visine h=150 cm. Dobavljač mora dati prilikom ugovora tehničke detalje ugradnje izvođaču građevinskih radova, kako bi otvori bili izvedeni pravilno za montažu.
Sve pozicije izvesti u skladu sa Tehničkim smjernicama za izradu prozora i vrata. Koeficijent prolaza topline čitavog sustava u ugrađenom stanju prema projektu uštede uporabe energije i toplinske zaštite (i popisu konstrukcija) koji iznosi prosječno najviše U=1,38 W/m2K za prozore te U=1,55W/m2K za vratne stijene, postiže se optimalnom kombinacijom stakla i profila.
Dimenzije u pozicijama se odnose na zidarske otvore. Dimenzija prema projektu, smjer i način otvaranja (zaokretno i otklopno) prema projektu.
Opis: Izrada, doprema i montaža ostakljenih ALU stijena podijeljena u polja prema shemi. Boja prema odabiru projektanta.
U stavkama se obračunava montaža, uključeni sav materijal za montažu te odnošenje ambalaže, sav potreban materijal za kompletiranje stavke, istovar i skladištenje te transport na mjesto montaže.
U cijeni svakog rada uključena sva potrebna radna i pomična skela za montažu alu bravarije kao i ostala sredstva horizontalnog i vertikalnog transporta. Stavke vanjske bravarije izvesti u sistemima aluminijskih profila sa i bez prekida toplinskog mosta.
Profili za izradu otvora trebaju biti iz visokovrijedne legure aluminija Al Mg 0,5 Si 0,4 Fe 0,2 (legura 6060). Izvođač radova je dužan priložiti vrijednosti tolerancija mjera i oblika za aluminijske profile. Sastavni dio podloga za ponudu bravarskih stavki čine sheme iz projekta. Okov i profili moraju biti od istog proizvođača kako se ne bi dozvolila ugradnja manje kvalitetnog okova jednog proizvođača na profile drugog proizvođača. Prozori moraju biti opremljeni šarnirima čiji broj ovisi o statičkim uvjetima datim širinom prozora. Otklopni prozori na većim visinama nedostupnim rukovanju sa nivoa poda moraju biti opremljeni ručnim pogonom sa ručkom na visini 150cm. Mehanizam sa pomicanjem krila pomoću konopca nije prihvatljiv. Predložak atestne dokumentacije kao i uzorke profila potrebno je dostaviti nadzornom inženjeru prije uvođenja u posao.
Na svim otvorima osim na unutarnjim stijenama primjenjuje se brtvljenje dosjednih rubnih dijelova pozicija sa nadvojem, podom, bočnim špaletama te eventualno bilo kojim vidom podkonstrukcije prema RAL ili jednakovrijedno normi .
JEDNAKOVRIJEDNO:
Opći opis za vanjske prozore i vrata:
POZ V1.1., V1.2, V1.3, V1.4 POZ V2.1, V2.2, V2.3, V2.4 POZ U1.1, U1.2, U1.3, U1.4, U1.4, U1.5
Otvore izraditi od aluminijskih profila sa prekidom termičkog mosta dimenzija od 77mm, plastificiranih u boji po RAL ili jednakovrijedno, po izboru projektanta. Profili za izradu otvora trebaju biti iz visokovrijedne legure aluminija Al Mg 0,5 Si 0,4 Fe 0,2. Za izradu otvora upotrijebiti profile čija je minimalna debljina štoka najmanje 76 mm, a prozorskog krila najmanje 86 mm te vratnog krila najmanje 76 mm. Visina praga vrata ne viša od 20 mm. Okov i profili moraju biti od istog proizvođača kako se ne bi dozvolila ugradnja manje kvalitetnog okova jednog proizvođača na profile drugog proizvođača. Prozori moraju biti opremljeni šarnirima čiji broj ovisi o težini i dimenzijama vrata. Otvarajuća nadsvjetla na visinama nedostupnima ručnom otvaranju moraju biti opremljena ručnim pogonom sa ručkom na visini 150cm. Mehanizam otvaranja putem konopca nije dozvoljen.
JEDNAKOVRIJEDNO:
Okov je sistemski prema preporuci proizvođača sustava i naved je u tehničkim katalozima dotičnih serija. Nije dozvoljeno korištenje alternativnih okova ukoliko postoji sistemski okov. Šarniri za otklopne prozore za težine do 60 kg. Šarniri za vrata mogu biti kanalni ili vanjski nadgradni za težine do 120 kg sa mogućnošću regulacije. Kvake prema odabiru projektanta iz sistemske palete proizvođača sustava. Brtvljenje se izvodi sistemom centralnih i unutarnjih brtvi na prozorima. Spoj centralnih brtvi isključivo preko vulkaniziranih kutnika. Materijal iz kojeg se izrađuju brtve je isključivo visokokvalitetni sintetički kaučuk (EPDM). Silikonske brtve nisu dozvoljene. Na otklopnim prozorima, nedostupnim rukovanju sa nivoa poda, zatvaranje se vrši ručnim pogonom sa ručkom na visini 150cm. Vrata su opremljena sa bravom, kvakom, prihvatnikom i cilndrom sa kojim dolaze tri ključa. Brtvljenje vrata sa podom, ukoliko je navedeno, izvodi se četkicom u unutarnjem dijelu prostora, odnosno pragom ako je riječ o vanjskom prostoru.
PROZORI ZA ODIMLJAVANJE
POZ V3.1
Sustav za odimljavanje u slučaju požara automatski otvara prozor i omogućuje izlazak dima, opremljen sustavom elektromotora. Prozor omogućuje sve redovne funkcije prozora - dnevna svjetlost i provjetravanje.
Prozor za odimljavanje stubišta mora zadovoljavati koeficijent toplinskog prolaza Uw manji od 1.40. W/m2K.
UNUTARNJA VRATA
POZ U1.1, U1.2, U1.3, U1.4, U1.5 POZ U2.1, U2.2, U2.3, U2.4, U2.5, U3.1, U4.1
Sve radove izvesti prema izvedbenom projektu. Uključene sve dobave materijala, rad, pomoćna sredstva, predradnje, transporti i sve drugo potrebno do gotovog proizvoda. Tip i boju stolarije odabire isključivo projektant. U pogledu detalja i eventualnih nejasnoća obavezno konzultirati projektanta. Za svaki vanstandardni element, potrebno je projektantu dostaviti uzorak na pismeno odobrenje. Svi radionički detalji su u cijeni i obvezi izvoditelja. Svi detalji moraju biti odobreni i ovjereni od projektanata.
Unutarnja prvoklasna vrata. Dimenzija prema projektu, smjer i način otvaranja (zaokretno i otklopno) prema projektu.
Sva vrata opremljena svim potrebnim okovom, kvalitetnom inox kvakom i bravom sa ključem. Ventilacijske rešetke ugraditi po potrebi i prema projektu.
Lijeva ili desna ovisno o poziciji.
Dobavljač mora dati prilikom ugovora tehničke detalje ugradnje izvođaču građevinskih radova, kako bi otvori bili izvedeni pravilno za montažu
Kod ugradnje vrata s tipskim mjerama potrebno je uskladiti zidarske mjere prema uputama proizvođača vrata.
U stavci se obračunava dobava i ugradnja stavke i potrebnog materijala za kompletiranje stavke, istovar i skladištenje te transport na mjesto montaže.
Opis vrata puna
POZ U2.1, U2.2, U2.3, U2.4, U2.5
Izrada, doprema na gradilište, ugradnja i pripasavanje unutarnjih punih zaokretnih vrata od panela prema specifikaciji.
Vratno krilo min debljine d= 50 mm, okvir od drvenog masiva, obostrano obložen oblogom od viskotlačnog laminata (s HPL oblogom) u boji po izboru projektana, otporna na utjecaj vode, udaraca i ogrebotina.
Zahtjevi vratnog krila: - Klimatski razred II (testna klima "b" prema DIN EN 1121 ili jednakovrijedno) - Grupa mehaničkih naprezanja 4 ("E" ekstremno) prema DIN EN 1192 ili jednakovrijedno - Trajnost samozatvaranja nasuprot gubitku kvalitete klase najmanje C5 prema DIN EN 1191 ili jednakovrijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
Čelični obuhvatni (futer) dovratnik, pocinčan i bojan u tonu po izboru projektanta, u punom zidu. Brtva u presjeku dovratnika u boji prema specifikaciji.
Okov: vidljive spojnice nosivosti do 80 kg, maksimalno dva komada po visini, pofilni cilindar ključ/leptirić, padajuća brtva u donjoj zoni vratnog krila, skrivena pumpa za usporeno zatvaranje u gornjem dijelu vrata i okvira prema potrebi evakuacijskog zahtjeva
Vrata i okvir moraju biti minimalne zvučne izolacije 32 dB prema DIN-u 4109.
PROTUPOŽARNA VRATA (EI30)
POZ U1.3, U1.4, U1.5, U4.1
Protupožarna vrata otpornosti na požar EI30 ili jednakovrijedno.
JEDNAKOVRIJEDNO:
Protupožarna vrata moraju imati atest na protupožarnost te biti opremljena odgovarajućim samozatvaračem.
EVAKUACIJSKI OKOV (EN 179 ili jednakovrijedno)
JEDNAKOVRIJEDNO:
POZ U4.1
Jednokrilna evakuacijska vrata opremiti (na pozicijama gdje je posebno specificirano) bravom i okovom koji udovoljavaju svim potrebnim normama za protupožarna (DIN 18250 ili jednakovrijedno, DIN 4102 ili jednakovrijedno i EN 1634 ili jednakovrijedno) i evakuacijska vrata. Vrata opremiti prema EN 179 ili jednakovrijedno (za evakuacijska vrata - izlaz u nuždi) s garniturom okova prema pojedinoj stavci kvaka - kvaka ili kugla - kvaka, izrađenoj u INOX mat (satinirano) izvedbi, s mogućnošću da vrata s kvakom s vanjske strane budu ili otključana ili zaključana (panik brava). Vrata opremiti hidrauličkim zatvaračem prema pojedinoj poziciji.
JEDNAKOVRIJEDNO:
EVAKUACIJSKI OKOV (EN 1125 ili jednakovrijedno)
JEDNAKOVRIJEDNO:
POZ V1.1, V1.2, V1.3, V1.4 POZ U1.1, U1.2, U1.3, U1.4, U1.5
Jednokrilna i dvokrilna evakuacijska vrata opremiti (na pozicijama gdje je posebno specificirano) bravom i okovom koji udovoljavaju svim potrebnim normama za protupožarna (DIN 18250 ili jednakovrijedno, DIN 4102 ili jednakovrijedno i EN 1634 ili jednakovrijedno ) i evakuacijska vrata. Vrata opremiti prema EN 1125 ili jednakovrijedno(za evakuacijska vrata - antipanik brava) s garniturom okova prema pojedinoj stavci letva - kvaka ili letva - kugla , izrađenoj u INOX mat (satinirano) izvedbi, s mogućnošću da vrata s kvakom s vanjske strane budu ili otključana ili zaključana (panik brava). Vrata opremiti hidrauličkim zatvaračem prema pojedinoj poziciji.
JEDNAKOVRIJEDNO:
SIGURNOST
POZ V1.1, V1.2, V1.3, V1.4 POZ V2.3 POZ U4.1 POZ U1.1, U1.2, U1.3, U1.4, U1.5
Upotreba sigurnosnog stakla propisana je Tehničkim propisom za staklene konstrukcije. Naročito kritične lokacije na kojima je obavezna uporaba sigurnosnog stakla: - donji dio staklenih barijera do 800 mm visine - donji dio staklenih ispuna do 800 mm visine - staklenu ispunu vrata do 1500 mm visine - staklenu ispunu unutar 300 mm od vrata do 1500 mm visine - staklene ograde - staklene barijere u građevinama kod kojih postoji rizik od poskliznuća te kritične lokacije u odnosu na razred staklene konstrukcije. Otpornost na udarno djelovanje za vertikalne staklene elemente se dokazuje ispitivanjem prema HRN EB 12600 ili jednakovrijedno.
JEDNAKOVRIJEDNO:
Vanjska stolarija i bravarija
VANJSKA VRATA
1. | Poz. V1.1.
PP zahtjev: NE
Evakuacijski zahtjev: DA, prema EN 1125 ili jednakovrijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
Okvirne građevinske mjere: 193*250cm
Aluminijski profili sa prekidom toplinskog mosta. Aluminijski profili ukupno od 77mm. Boja: RAL 7022 ili jednakovrijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
Četverodijelna stijena: ostakljeno vratno krilo dimenzija 110*210cm, bočna fiksna stakla i fiksno nadsvjetlo ostakljenje: vratno krilo DA, nadsvjetlo DA
|  | kom | 1 |  | 0
2. | Poz. V1.2.
PP zahtjev: NE
Evakuacijski zahtjev: DA, prema EN 1125 ili jednakovrijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
Okvirne građevinske mjere: 300*280cm
Aluminijski profili sa prekidom toplinskog mosta. Aluminijski profili ukupno 77mm. Boja: RAL 7022 ili jednakovrijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
Peterodijelna stijena: ostakljena vratna krila dimenzija 110*210cm i 90*210cm, bočna fiksna stakla i fiksno nadsvjetlo ostakljenje: vratno krilo DA, nadsvjetlo DA
|  | kom | 1 |  | 0
3. | Poz. V1.3.
PP zahtjev: NE
Evakuacijski zahtjev: DA, prema EN 1125 ili jednakovrijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
Okvirne građevinske mjere: 270*290cm
Aluminijski profili sa prekidom toplinskog mosta. Aluminijski profili ukupno 77mm. Boja: RAL 7022 ili jednakovrijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
Peterodijelna stijena: ostakljena vratna krila dimenzija 110*210cm i 90*210cm, bočna fiksna stakla i fiksno nadsvjetlo ostakljenje: vratno krilo DA, nadsvjetlo DA
|  | kom | 1 |  | 0
4. | Poz. V1.4.
PP zahtjev: NE
Evakuacijski zahtjev: NE
Okvirne građevinske mjere: 300*300cm
Aluminijski profili sa prekidom toplinskog mosta. Aluminijski profili ukupno 77mm. Boja: RAL 7022 ili jednakovrijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
Peterodijelna stijena: ostakljena vratna krila dimenzija 110*210cm i 90*210cm, bočna fiksna stakla i fiksno nadsvjetlo ostakljenje: vratno krilo DA, nadsvjetlo DA
|  | kom | 1 |  | 0
PROZORI I FIKSNE STIJENE
5. | Poz. V2.1.
PP zahtjev: NE
Evakuacijski zahtjev: NE
Okvirne građevinske mjere:120*170cm
Prozorska stijena sa 1 otklopno-zaokretnim prozorom dim 80x170cm (podijeljeno alumijskim letvicama na 4 jednaka polja) i 1 fiksnim poljem (podijeljeno alumijskim letvicama na 2 jednaka polja), sve prema shemi.
Aluminijski profili sa prekidom toplinskog mosta. Aluminijski profili ukupno 77mm. Boja: RAL 7022 ili jednakovrijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
| Obračun po komadu, za sve gotovo montirano. | kom | 14 |  | 0
6. | Poz. V2.2.
PP zahtjev: NE
Evakuacijski zahtjev: NE
Okvirne građevinske mjere:200*170cm
Prozorska stijena sa 1 otklopno-zaokretnim prozorom dim 70x170cm (podijeljeno alumijskim letvicama na 2 jednaka polja) i 1 fiksnim poljem (podijeljeno alumijskim letvicama na 4 jednaka polja), sve prema shemi.
Aluminijski profili sa prekidom toplinskog mosta. Aluminijski profili ukupno 77mm. Boja: RAL 7022 ili jednakovrijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
| Obračun po komadu, za sve gotovo montirano. | kom | 21 |  | 0
7. | Poz. V2.3.
PP zahtjev: NE
Evakuacijski zahtjev: NE
Okvirne građevinske mjere:200*225cm
Prozorska stijena sa 2 otklopno-zaokretna prozora dim 70x112,5cm, 2 otklopna prozora dim 70x112,5cm i 1 fiksnim poljem (podijeljeno alumijskim letvicama na 2 jednaka polja), sve prema shemi.
Aluminijski profili sa prekidom toplinskog mosta. Aluminijski profili ukupno 77mm. Boja: RAL 7022 ili jednakovrijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
| Obračun po komadu, za sve gotovo montirano. | kom | 9 |  | 0
8. | Poz. V2.4.
PP zahtjev: NE
Evakuacijski zahtjev: NE
Okvirne građevinske mjere:270*260cm
Fiksna prozorska stijena podijeljena alumijskim letvicama na 20 jednakih polja, sve prema shemi.
Aluminijski profili sa prekidom toplinskog mosta. Aluminijski profili ukupno 77mm. Boja: RAL 7022 ili jednakovrijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
| Obračun po komadu, za sve gotovo montirano. | kom | 1 |  | 0
KUPOLA ZA ODIMLJAVANJE
9. | Poz. V3.1.
Izrada, dobava, doprema i ugradnja kupole za odimljavanje, kvadratnog oblika. Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale do potpune gotovosti.
Okvirne građevinske mjere:120*120cm
Kupola se ugrađuje u kosi krov od metalnih krovnih panela.
Minimalna svijetla površina otvora 1m2. Krovni prozor opremiti sustavom motora s certifikatom za korištenje u sustavima za odimljavanje s odgovarajućim hodom radi ostvarivanja površine odimljavanja od 1m2 ili drugi jednakovrijedan .
JEDNAKOVRIJEDNO:
| Obračun po komadu, za sve gotovo montirano. | kom | 1 |  | 0
Unutarnja stolarija i bravarija
UNUTARNJA VRATA
10. | Poz. U1.1.
PP zahtjev: NE
Evakuacijski zahtjev: DA, prema EN 1125 ili jednakovrijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
Okvirne građevinske mjere: 346*300cm
Četverodijelna stijena: ostakljeno vratno krilo dimenzija 110*210cm, bočna fiksna stakla i fiksno nadsvjetlo ostakljenje: vratno krilo DA, nadsvjetlo DA
Aluminijski profili bez prekida toplinskog mosta. Boja: RAL 7022 ili jednakovrijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
| Obračun po komadu, za sve gotovo montirano. | kom | 1 |  | 0
11. | Poz. U1.2.
PP zahtjev: NE
Evakuacijski zahtjev: DA, prema EN 1125 ili jednakovrijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
Okvirne građevinske mjere: 362*300cm
Četverodijelna stijena: ostakljeno vratno krilo dimenzija 110*210cm, bočna fiksna stakla i fiksno nadsvjetlo ostakljenje: vratno krilo DA, nadsvjetlo DA
Aluminijski profili bez prekida toplinskog mosta. Boja: RAL 7022 ili jednakovrijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
| Obračun po komadu, za sve gotovo montirano. | kom | 1 |  | 0
11. | Poz. U1.3.
PP zahtjev: EI2-30C ili jednakovrijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
Evakuacijski zahtjev: DA, prema EN 1125 ili jednakovrijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
Okvirne građevinske mjere: 213*300cm
Četverodijelna stijena: ostakljeno vratno krilo dimenzija 110*210cm, bočna fiksna stakla i fiksno nadsvjetlo ostakljenje: vratno krilo DA, nadsvjetlo DA
Aluminijski profili bez prekida toplinskog mosta. Boja: RAL 7022 ili jednakovrijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
| Obračun po komadu, za sve gotovo montirano. | kom | 1 |  | 0
12. | Poz. U1.4.
PP zahtjev: EI2-30C ili jednakovrijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
Evakuacijski zahtjev: DA, prema EN 1125 ili jednakovrijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
Okvirne građevinske mjere: 220*270cm
Četverodijelna stijena: ostakljeno vratno krilo dimenzija 110*210cm, bočna fiksna stakla i fiksno nadsvjetlo ostakljenje: vratno krilo DA, nadsvjetlo DA
Aluminijski profili bez prekida toplinskog mosta. Boja: RAL 7022 ili jednakovrijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
| Obračun po komadu, za sve gotovo montirano. | kom | 1 |  | 0
13. | Poz. U1.5.
PP zahtjev: EI2-30C ili jednakovrijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
Evakuacijski zahtjev: DA, prema EN 1125 ili jednakovrijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
Okvirne građevinske mjere: 170*270cm
Četverodijelna stijena: ostakljeno vratno krilo dimenzija 110*210cm, bočna fiksna stakla i fiksno nadsvjetlo ostakljenje: vratno krilo DA, nadsvjetlo DA
Aluminijski profili bez prekida toplinskog mosta. Boja: RAL 7022 ili jednakovrijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
| Obračun po komadu, za sve gotovo montirano. | kom | 1 |  | 0
14. | Poz. U2.1.
PP zahtjev: NE
Evakuacijski zahtjev: NE
Okvirne građevinske mjere: 100*215cm
Vratno krilo: drveni masiv sa oblogom HPL pločama obostrano Dovratnici: metalni profili Boja: prema odabiru projektanta
| Obračun po komadu, za sve gotovo montirano. | kom | 22 |  | 0
15. | Poz. U2.2.
PP zahtjev: NE
Evakuacijski zahtjev: NE
Okvirne građevinske mjere: 90*215cm
Vratno krilo: drveni masiv sa oblogom HPL pločama obostrano Dovratnici: metalni profili Boja: prema odabiru projektanta
| Obračun po komadu, za sve gotovo montirano. | kom | 10 |  | 0
16. | Poz. U2.3.
PP zahtjev: NE
Evakuacijski zahtjev: NE
Okvirne građevinske mjere: 110*215cm
Vratno krilo: drveni masiv sa oblogom pločama visokotlačnog laminata (HPL) obostrano Dovratnici: metalni profili Boja: prema odabiru projektanta
| Obračun po komadu, za sve gotovo montirano. | kom | 4 |  | 0
17. | Poz. U2.4.
PP zahtjev: NE
Evakuacijski zahtjev: NE
Okvirne građevinske mjere: 80*215cm
Vratno krilo: drveni masiv sa oblogom pločama visokotlačnog laminata (HPL) obostrano Dovratnici: metalni profili Boja: prema odabiru projektanta
| Obračun po komadu, za sve gotovo montirano. | kom | 1 |  | 0
18. | Poz. U2.5.
PP zahtjev: NE
Evakuacijski zahtjev: NE
Okvirne građevinske mjere: 70*215cm
Vratno krilo: drveni masiv sa oblogom pločama visokotlačnog laminata (HPL) obostrano Dovratnici: metalni profili Boja: prema odabiru projektanta
| Obračun po komadu, za sve gotovo montirano. | kom | 2 |  | 0
19. | Poz. U3.1.
PP zahtjev: NE
Evakuacijski zahtjev: NE
Okvirne građevinske mjere: 433*335cm
Ostakljena pregradna stijena: ostakljeno vratno krilo dimenzija 110*210cm, bočna fiksna stakla i fiksno nadsvjetlo ostakljenje: vratno krilo DA, nadsvjetlo DA
Aluminijski profili bez prekida toplinskog mosta. Boja: RAL 7022 ili jednakovrijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
| Obračun po komadu, za sve gotovo montirano. | kom | 1 |  | 0
20. | Poz. U4.1.
PP zahtjev: EI2-30 ili jednakovrijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
Evakuacijski zahtjev: DA, prema EN 179 ili jednakovrijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
Okvirne građevinske mjere: 110*215cm
Ostakljeno vratno krilo dimenzija 100*210cm.
Aluminijski profili bez prekida toplinskog mosta. Boja: RAL 7022 ili jednakovrijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
| Obračun po komadu, za sve gotovo montirano. | kom | 1 |  | 0
21 | Poz. U5.1.
Okvirne građevinske mjere: 415x300cm
Stijena od pet jednakih punih panela. Otvaranje klizno-harmonika.
Panel: drveni masiv sa oblogom pločama visokotlačnog laminata (HPL) obostrano Vodilica i okov za klizno harmonika otvaranje. Boja: prema odabiru projektanta
| Obračun po komadu, za sve gotovo montirano. | kom | 1 |  | 0
22. | PREGRADE HPL wc kabine
Montažna WC kabina. U sanitarnim čvorovima pregradne stijene se izvode kao tipske sanitarne kabine dimenzija po projektu, stijenki izrađenih iz vodootpornih prefabriciranih panela. Sav okov INOX. Stijenke izrađene od ploča visokotlačnog laminata (HPL), d=13mm za sanitarne kabine, ploča sa završnom obradom i tonom po izboru projektanta. Nosiva konstrukcija iz AL profila u natur boji.
Ukupna visina h=210cm na inox podmetačima (nogama) H=18 cm. Vrata opremljena inox bravom i kvakom sa mehanizmom za zaključavanje, opremljena mehanizmom za otvaranje vrata izvana u slučaju poziva u pomoć. Dekor identičan boji stjenke.
Uključivo odgovarajući sistem za fiksiranje u zid.
Vrata dimenzija 65x192cm.
Obračun po komadu, za sve gotovo montirano.
| Pregrada ukupnih dimenzija 120x210cm. | kom | 2 |  | 0
| Pregrada ukupnih dimenzija 140x210cm. | kom | 2 |  | 0
23. | Master key sustav
Sve cilindrične uloške na vratima ponuditi kao sustav zaključavanja s generalnim glavnim ključem. Cilindrični ulošci moraju biti patentirani najmanje za slijedećih 10 godina i sa zaštićenim profilom radi onemogućavanja neovlaštenog kopiranja ključeva, te imati odgovarajući zaštitni element od bušenja. Cilindrični uložak.
U cijenu uključiti plan zaključavanja, izradu cilindara i navedeni broj cilindara i ključeva. Konačni obračun (ukoliko odstupa od dolje navedenih privremenih podataka) napraviti će se nakon usuglašavanja hijerarhije plana zaključavanja i određivanja točnog broja cilindara i ključeva, s odgovornim osobama korisnika objekta/investitora uz suglasnost arhitekta. Privremeni podaci za ponudu: Cilindara (provjeriti naknadno točan broj): 28 kom Ključeva (provjeriti naknadno točan broj): 28 kom
Poz. - Sustav s generalnim glavnim ključem
|  | kom | 1 |  | 0
24. | Otirač za noge u vjetrobranu
Inox okvir, postavljen u razini gotovog poda, na poziciji po projektu. Okvir izveden da primi otirač izveden iz omčaste PVC prostirke sa poleđinom, d= 12 mm. U boji i obradi po izboru projektanata.
Obračun po komadu.
| Otirač dimenzija: 300x120cm | kom | 1 |  | 0
| Otirač dimenzija: 190x120cm | kom | 1 |  | 0
|  |  | II.5. STOLARIJA I BRAVARIJA UKUPNO €: |  | 0
II.6. INOX I CRNA BRAVARIJA
1. | OGRADA STUBIŠTA
Rukohvat: Drveni rukohvat (vrsta drva, ton i obrada po izboru arhitekta na temelj dostavljenih uzoraka) okruglog presjeka promjera φ=50mm, pričvršćen na ogradu. Drveni rukohvat montira se nasadno na L profil, pričvršćenje inox vijcima sa imbus glavom sa manje vidljive strane. Ograda: Konstrukcija: Sa gornje strane okvir od čeličnih profila L presjeka 50×50 / 5 mm, na kojeg se nasadno postavlja drveni rukohvat. Sa donje strane okvir od čeličnih profila L presjeka 50×50 / 5 mm oblikovan prema stubama (elementi spajani po 90°). Fronte od trake presjeka 50 / 5 mm. Konstrukcija pričvršćena na AB stubište minimalno svakih 0,66 m putem pričvršnice T oblika izrađene od 5 mm če lima prema detalju, pomoću fisher vijaka odgovarajuće nosivosti. Plašt/ispuna ograde sastavljena od vertikalnih Plašt/ispuna ograde sastavljena od vertikalnih traka presjeka 30 / 5 mm prosječne visine 105 cm, na svakih 11 cm, sa ukrutom od trake presjeka 50 / 5 mm na pozicijama pričvršćenja odnosno na svakih 66 cm.
Priprema za bojanje, četkanje, čišćenje odmašćivanje i kompletna antikorozivna zaštita sustavom na bazi umjetnih smola, antikorozivnih pigmenata nanošenje špricanjem u tonu po izboru projektanta.
Obračun po m1 gotove ograde za sve komplet.
Obračun za sve komplet.
| a) stubište - L=11,5m | kompl | 1 |  | 0
2. | RUKOHVAT STUBIŠTA
Rukohvat: Drveni rukohvat (vrsta drva, ton i obrada po izboru arhitekta na temelj dostavljenih uzoraka) okruglog presjeka promjera φ=50mm, pričvršćen na zid. Drveni rukohvat montira se nasadno na L profil, pričvršćenje inox vijcima sa imbus glavom sa manje vidljive strane. Konstrukcija: Sa gornje strane okvir od čeličnih profila L presjeka 50×50 / 5 mm, na kojeg se nasadno postavlja drveni rukohvat. Sa donje strane okvir od čeličnih profila L presjeka 50×50 / 5 mm oblikovan prema stubama (elementi spajani po 90°). Konstrukcija pričvršćena na bočni zid minimalno svakih 1 m putem pričvršnice T oblika izrađene od 5 mm če lima prema detalju, pomoću fisher vijaka odgovarajuće nosivosti.
Priprema za bojanje, četkanje, čišćenje odmašćivanje i kompletna antikorozivna zaštita sustavom na bazi umjetnih smola, antikorozivnih pigmenata nanošenje špricanjem u tonu po izboru projektanta.
Obračun po m1 gotove ograde za sve komplet.
Obračun za sve komplet.
| a) stubište 2 - L=3,5m | kompl | 1 |  | 0
2.a | RUKOHVAT RAMPE
Inox rukohvat sastavljen od cijevi za rukohvate koji su promjera 4cm, oblikovani na način da se mogu obuhvatiti dlanom, postavljeni na dvije visine - od 60 i od 90cm, produženi u odnosu na nastupnu plohu rampe za 30cm, sa zaobljenim završetkom. Fiksiranje u zid. Usklađeno sa Pravilniko o osiguranju pristupačnosti. Inox u brušenoj izvedbi.
Obračun za sve komplet.
| rampa L=6,7m | kompl | 1 |  | 0
3. | ULAZNI PORTALI
KONSTRUKCIJA
Konstrukcija ulaznih portala od čeličnih kvadratnih profila 100x100m.
Konstrukcija pričvršćena na AB temelj minimalno svakih 1 m putem sidrene pločice izrađene od 5 mm če lima prema detalju, pomoću vijaka odgovarajuće nosivosti.
U stavku uračunat sav potreban pričvrsni materijal.
Obračun po kg ugrađene konstrukcije.
|  | kg | 998 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja krovnih vjetrovnih spregova za prostornu stabilizaciju drvenog krova. Spregovi se izvode od gotovih bušnih pocinčanih perforiranih vjetrovnih traka (BMF) 40x3 mm. U cijenu uključen sav potreban materijal, spojne elemente, spojna sredstva i transporti.
Jednokomponenti prozirni intumescentni premaz na bazi vode za protupožarnu zaštitu čelične konstrukcije. Zahtjeva se stvarna prozirnost, bez otapala, za požarnu zaštitu R30 ili jednakovrijedno.
JEDNAKOVRIJEDNO:
Obračun po m1 ugrađenog sprega i m2 protupožarne zaštite.
| Spreg | m | 85 |  | 0
| Protupožarna zaštita | m2 | 7.5 |  | 0
|  |  | II.6. INOX I CRNA BRAVARIJA RADOVI UKUPNO €: |  | 0
II.7. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
1. | Zidovi općenito i sve površine koje se žbukaju. Dobava materijala i obrada - bojanje zidova i podgleda hidrobojom - ton po izboru projektanta, u dva sloja. Sa svim potrebnim predradnjama (impregnacijama) i 2x gletanje.
Obračun po m2.
|  | m2 | 1920 |  | 0
2. | Podgledi stropova od gipskartona. Dobava materijala i obrada - bojanje zidova i podgleda hidrobojom - ton po izboru projektanta, dva sloja. Sa svim potrebnim predradnjama (impregnacijama) i 2x gletanje.
Obračun po m2.
|  | m2 | 1094 |  | 0
|  |  | II.7. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO €: |  | 0
II.8. LIMARSKI RADOVI
Napomena: vidi opće uvjete i napomene!
1. | Dobava materijala, izrada i ugradba vertikalnog oluka okruglog presjeka od 110mm od obojenog pocinčanog lima u tonu po izboru projektanta. Uračunate su i potrebne obujmice. Boja: RAL 7022 ili jednakovrijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
Obračun po m1
|  | m1 | 63.5 |  | 0
2. | Dobava materijala, izrada i ugradba horizontalnog oluka poluokruglog presjeka od obojenog pocinčanog lima u tonu po izboru projektanta. Razvijene širine Rš=50 cm. Uračunate su i potrebne obujmice. Boja: RAL 7022 ili jednakovijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
Obračun po m1
|  | m1 | 100.5 |  | 0
3. | Vanjska klupčica prozora izvodi se od alumijskog lima, uključivo postavljanje termoizolacije prema projektu od EPS d=5 cm. Uskladiti sa stavkama fasaderskim radova i vanjskom bravarijom. Boja: RAL 7022 ili jednakovrijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
Obračun po m1
| rš=35cm | m1 | 17.5 |  | 0
4. | Vanjska špaleta prozora i vrata izvodi se od aluminijskog lima i metalne potkonstrukcije. Špaleta ukupne debljine 5cm, izlazi 10cm iz ravnine fasade. Potkonstrukcija od čeličnih profila 40x40x3,2mm. Uskladiti sa stavkama fasaderskim radova i vanjskom bravarijom. Špaleta prozora gore, dolje i bočno, špaleta vrata gore i bočno. Špaleta razvijene širine 45cm (10+5+30cm) sa svim obradama spojeva. U stavku uračunata i obrada okapa sa gornje i donje strane. Boja: RAL 7022 ili jednakovrijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
Obračun po m1.
| a) špaleta prozora 200x170cm | m1 | 163 |  | 0
| b) špaleta prozora 200x225cm | m1 | 80 |  | 0
| c) špaleta prozora 270x260cm | m1 | 11 |  | 0
| d) špaleta vrata 300x300cm | m1 | 9.5 |  | 0
| e) špaleta vrata 270x290cm | m1 | 9 |  | 0
5. | Obloga ulaznih portala od bond kompozitnih ploča i profiliranog sandwich panela. Kompozitna ploča sastavljena od dva aluminijumska lima debljine 0.5 mm sa poliuretanskom ispunom debljine 2 mm. Obloga se fiksira na aluminijsku potkonstrukciju koja je dio stavke. Potkonstrukcija oslonjena na čeličnu konstrukciju portala. Obloga od kompozitnih ploča sa bočnih strana, na frontama te podgledu stropa portala. Sa gornje strane aluminijski profilirani sandwich panel debljine 5cm izveden u padu prema žlijebu. Uskladiti sa stavkama fasaderskim radova i vanjskom bravarijom. U stavku uračunata i obrada okapa sa gornje i donje strane. Boja: RAL 7022 ili jednakovrijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
Obračun po lima po m2, obračun žlijeba po m1.
| a) bočna, frontalna obloga i obloga stropa | m2 | 71.5 |  | 0
| b) krov, profilirani lim u padu | m2 | 15 |  | 0
| c) gornji opšavl, lim rš=20cm | m1 | 17 |  | 0
| d) žlijeb i oluk 10x10cm | m1 | 15.5 |  | 0
6. | Razni opšavi (opšav vertikala, krovnih prozora itd.). Izvode se od pocinčanog lima razvijene širine Rš=50cm. Boja: RAL 7022 ili jednakovrijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
Obračun po m1
|  | m1 | 6 |  | 0
7. | Dobava i postava aluminijskog tipskog profila na spoju između različitih vrsta podova. Boja alu natur ili po izboru arhitekta, pune dužine spojeva tako da su vijci nevidljivi.
Obračun po m1
|  | m1 | 12 |  | 0
8. | Dobava i postava protukišnih žaluzina - obloga oko vanjskih klima jedinica.
Izrada, dobava i postava žaluzina od aluminijskih profila i ispune prema certificiranom tvorničkom detalju. Izvesti kao tipske aluminijske profile za žaluzine sa ispunom od protukišnih žaluzina. Boja: RAL 7022 ili jednakovrijedno.
JEDNAKOVRIJEDNO:
Žaluzine su eskstruirani profili u izduženom "Z" obliku. Širina takve lamele je 29 mm dok je visina 61 mm. Centralni dio treba biti pod kutem od 45° u odnosu na vertikalu. Nosači lamela izvedeni su također kao ekstruirani profili sa tri ležišta za lamele. Sistem fiksiranja lamela na nosač izveden je preko ozubljenja s time da je svaka lamela fiksirana sa dva zuba čime se postiže čvrstoća spoja. Ukupna širina spoja nosača i lamela ne smije prelaziti 31 mm.
Potkonstrukcija čelični profili 40/40/3,2mm
Obračun po m2
| a) žaluzine | m2 | 13 |  | 0
| b) potkonstrukcija | kg | 60 |  | 0
|  |  | II.8. LIMARSKI RADOVI UKUPNO €: |  | 0
II.9. TESARSKI RADOVI
Izvođač je dužan dostaviti proračun koji će potkrijepiti djelovanje protupožarnog premaza.
Svi drveni elementi izvode se od četinara II klase, klasa drva C24 ili jednakovrijedno.
JEDNAKOVRIJEDNO:
1. | Drvena krovna konstrukcija - rogovi
Dobava i ugradnja rogova krovišta prema statičkom proračunu. Krovni rogovi 18x20cm oslanjaju se na nove i postojeće drvene nosive sklopove.
Obračun po m3 krovne konstrukcije.
|  | m3 | 13 |  | 0
2. | Postojeći drveni nosivi sklopovi krovne konstrukcije
Detaljan pregled postojeće drvene konstrukcije krovišta, po potrebi zamjena dotrajalih elemenata novima po uzoru na postojeće. Zaštita drvene krovne konstrukcije premazom protiv crvi i vlage. Nosivi sklopovi sastoje se od zateznih greda dim. b/h=20/30 cm, kosnika dim. b/h=20/24 cm, stupova dim. b/h=20/20 cm i ruku dim. b/h=16/16 cm. Uključeni svi spojni elementi. Novi drveni elementi bojani o obrađeni po uzoru na postojeće.
Premaz prozirnom intumescentnom bojom za protupožarnu zaštitu drvene konstrukcije. Zahtjeva se stvarna prozirnost, bez otapala, reakcija min. Bs1d0
Obračun po m3 krovne konstrukcije i m2 premaza.
| Zaštita postojeće drvene krovne konstrukcije | m2 | 122 |  | 0
| Zamjena postojećih elemenata. | m3 | 8 |  | 0
| Protupožarni premaz R30 ili jednakovrijedno | m2 | 240 |  | 0
JEDNAKOVRIJEDNO:
|  |  | II.9. TESARSKI RADOVI UKUPNO €: |  | 0
II.10. IZOLATERSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
1. | Dobava i ugradnja tipskih kanalizacijskih odzračnika. Obračun po kom sve komplet.
Obračun po kom
|  | kom | 4 |  | 0
2. | Krovni paneli
Završni sloj pokrova postojeće zgrade izvodi se od čeličnog profiliranog sandwich panela odgovarajuće nosivosti.
Dobava i montaža krovnog izolacijskog panela skrivena spoja, sastavljen od vanjskog lima debljine 0,6 mm, u profilaciji M (micro) poliesterska boja debljine 25 my, lim kvalitete najmanje S250, pocinčan 275 g/m2 po normi EN1042 ili jednakovrijedno i EN 10147-2000 ili jednakovrijedno.
JEDNAKOVRIJEDNO:
Širina panela 1000 mm. Koeficijent prolaska topline U<0,28 W/m2K. Izolacijska jezgra iz konstrukcijske negorive lamelirane mineralne vune razreda A1 po EN 13501-1 ili jednakovrijedno debljine 150 mm. Priložiti certifikat vatrootpornosti za panel,certifikat higijenske ispravnosti, te certifikat svih tehničkih karakteristika panela. Priložiti garanciju na vatrootpornost, statiku i termičku izolaciju u trajanju od 25 godina. Obavezna primjena svih propisanih uputa za montažu od strane proizvođača. Panel je s obje strane zaštićen sa PVC folijom, koja se u montaži odstranjuje.
JEDNAKOVRIJEDNO:
Postavlja se u padu 23° prema projektu na konstrukciju postavjenu usporedno / okomito na pad na svakih 140-160cm. Sve komplet sa svim potrebnim pričvrsnim materijalom i podloškama.
Izvedba završnih detalja koji se izrađuju od profiliranih plastificiranih limova.
Sljemeni detalj se izvodi prema detalju proizvođača. Detalj vijenca/strehe/zabata se izvodi prema detalju proizvođača. Detalj prodora instalacijskih vertikala i dr. se izvodi prema detalju proizvođača.
Boja: izvana RAL 7022 ili jednakovrijedno, sa unutarnje strane 9002 ili jednakovrijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
Za sve komplet obračun po m2
| a) kosi krov | m2 | 587 |  | 0
| b) panel oko nadvišenja lifta | m2 | 6.5 |  | 0
| c) opšav sljemena | m1 | 48.5 |  | 0
| d) opšav zabata | m1 | 12.5 |  | 0
| e) opšav oko nadvišenja lifta | m1 | 6 |  | 0
|  |  | II.10. IZOLATERSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO €: |  | 0
II.11. FASADERSKI RADOVI
1. | Dobava i ugradnja materijala te izvedba POVEZANOG SUSTAVA ZA VANJSKU TOPLINSKU IZOLACIJU (ETICS ili jednakovrijedno) NA OSNOVI ploča od ekspandiranog polistirena fasadne kvalitete (EPS-F) prema HRN EN 13499 ili jednakovrijedno, U SKLADU S PROJEKTOM.
JEDNAKOVRIJEDNO:
Sloj ploča od ekspandiranog polistirena fasadne kvalitete (EPS-F) d=5-20cm izvodi se prema pravilima struke i uputama proizvođača, sa svim potrebnim tiplanjem (min 2 tiple/m2). Br. tipli prema proračunu kojeg prilaže izvođač i ovjerava nadzorni inženjer.
Radovi na fasadi obuhvaćaju koordinaciju i usklađivanje detalja sa ostalim izvođačima čije se komponente ugrađuju na ili u fasadu objekta a posebno sa izvođačem stolarije.
Na visini 60 cm od razine tla na zid se građevinskim ljepilom zalijepi OSNOVNI RUBNI PROFIL, odgovarajuće širine i mehanički pričvrsti vijcima 2 kom/m'
Izolacijske ploče od ekspandiranog polistirena fasadne kvalitete (EPS – F), stabilizirane, teško zapaljive i izrađene bez regenerata, u skladu s HRN EN 13163:2008 ili jednakovrijedno s prekopom, dimenzija 100 cm x 50 cm, debljine prema projektu, postaviti na OSNOVNI RUBNI PROFIL -Al ili PVC. Na rub ploče prije ulaganja u profil nanijeti sloj ljepila.
JEDNAKOVRIJEDNO:
Ploče se lijepe s građevinskim ljepilom u sustavu i prema uputama proizvođača ETICS ili jednakovrijedno sustava. Ljepilo se nanosi na ploče trakasto 5 cm oko ruba ploče i još 3 točke promjera 10 cm. Utrošak 4 kg/m2.
JEDNAKOVRIJEDNO:
Špalete izvesti sa pločama od ekspandiranog polistirena fasadne kvalitete (EPS – F) debljine 5 cm. Punoplošna izolacija mora pokriti čelo ploče špalete. Ljepe se s građevinskim ljepilom i pričvrste sa pričvrsnicama za stiropor 2 kom/m'.
Ploče učvrstiti s PRIČVRSNICAMA ZA EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS), odgovarajuće dužine najranije 24 sata nakon lijepljenja, na uglovima, na krajevima sustava i oko otvora najmanje 2 kom/m2. Broj pričvrsnica minimalno 6 kom/m2 ( Broj pričvrsnica prema proračunu HRN EN 13499:2004 ili jednakovrijedno - obavezno priložiti proračun prema uputama proizvođača). Uključivo sa izvedbom detalja za kontrukctivne dilatacije.
JEDNAKOVRIJEDNO:
Ekspandirani polistiren fasadne kvalitete (EPS – F) sukladan tablici 1. HRN EN 13499 ili jednakovrijedno i HRN EN 13163 ili jednakovrijedno na temelju Izjave o sukladnosti proizvođača ili zastupnika. U svemu izvesti prema projektu i preporukama proizvođača. Obračun po razvijenoj površini.
JEDNAKOVRIJEDNO:
Sloj ekspandiranog polistirena fasadne kvalitete (EPS – F) izvodi se prema pravilima struke i uputama proizvođača, sa svim potrebnim tiplanjem (min 2 tiple/m2). Br tipli prema proračunu kojeg prilaže izvođać i ovjerava nadzorni inženjer.
Prije nanošenja prvog sloja ljepila oko kutova otvora, prozora i vrata dijagonalno se na ekspandirani polistiren fasadne kvalitete (EPS – F) postavljaju trake mrežice dimenzija 35x25cm, utisnu u ljepilo i zaglade.
Na uglovima zgrade i na kutovima oko otvora prozora i vrata odmah nakon ljepljenja ojačanja kuteva, ugrađuje se KUTNI PROFIL SA STAKLENOM MREŽICOM zaljepi građevinskim ljepilom na ekspandirani polistiren fasadne kvalitete (EPS – F). (1 kg/m’)
Na ploče ekspandiranog polistirena fasadne kvalitete (EPS – F) nanosi se metalnom gladilicom prvi sloj građevinskog ljepila (u sustavu i prema uputama proizvođača ETICS ili jednakovrijedno sustava u debljini oko 2 mm i širini 1.10 m i odmah utisne ALKALNO POSTOJANA STAKLENA MREŽICA i zagladi od sredine prema krajevima. Za preklop sliedećeg reda mrežice 10 cm, ne nanosi se ljepilo na prethodnu mrežicu već se zaljepi na svježe ljepilo.
JEDNAKOVRIJEDNO:
Drugi sloj ljepila nanijeti u debljini oko 1 mm utrošak ljepila 4 kg/m2, a mrežice 1.10 m2/m2.
U svemu izvesti prema projektu i preporukama isporučitelja sustava. Sve komponente sustava moraju se ugraditi od istog proizvođača ili isporučitelja radi ispunjavanja tehničkih svojstva koji se odnose na kompletan sustav. Izjava o sukladnosti u skladu s HRN EN 13499 ili jedankovrijedno. Ekspandirani polistiren fasadne kvalitete (EPS – F) u skladu s HRN EN 13163 ili jednakovrijedno i HRN EN 13499 ili jednakovrijedno. Obračun po razvijenoj površini.
JEDNAKOVRIJEDNO:
Završno-zaštitna ukrasna tankoslojna žbuka. Tekstura i nijansa žbuke prema izboru projektanta i ton karti proizvođača. Obavezno dostaviti uzorak na odobrenje. Proizvod na bazi acril-sylossanskim polimera u vodenoj disperziji, sa silicijskim pjeskom i granulatom do 1,5 mm. Za obradu vanjskih zidova koristiti proizvod na bazi kombinacije silikonskih i akrilinih veziva.
Sve radove izvesti prema preporukama proizvođača sustava, obračun prema razvijenoj površini.
Za sve ukupno, komplet, obračun po m2 razvijene površine (Otvori do 3 m2 se ne odbijaju ali je uključena obrada špaleta). Toplinski kontaktni sustav pročelja Klasificirani sustav B-d1 ili jednakovrijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
TON: kao STO R 193727 ili jednakovrijedno.
JEDNAKOVRIJEDNO:
Obračun po m2.
| - fasadna skela | m2 | 604 |  | 0
| - ETICS ili jednakovrijedno fasadni sustav - d=5cm | m2 | 192 |  | 0
| - ETICS ili jednakovrijedno fasadni sustav - d=8cm | m2 | 45 |  | 0
| - ETICS ili jednakovrijedno fasadni sustav - d=10cm | m2 | 35 |  | 0
| - ETICS ili jednakovrijedno fasadni sustav - d=20cm | m2 | 332 |  | 0
JEDNAKOVRIJEDNO:
2. | Fasada zgrada povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju u kojem je izolacijski materijal mineralna vuna (ETICS MW) - požarni zid REI-M 90 ili jednakovrijedno i EI 60 ili jednakovrijedno
JEDNAKOVRIJEDNO:
Dobava materijala i obrada fasadnih zidova postojeće zgrade ETICS ili jednakovrijednim sustavom prema opisu za fasadu. Sustav na bazi mineralne vune d=5-20cm, (opći uvjeti: vidi stavku ETICS ili jednakovrijedno fasade) završna obrada bojanje.
JEDNAKOVRIJEDNO:
TON: kao STO R 193727 ili jednakovrijedno.
JEDNAKOVRIJEDNO:
Obračun po m2.
| - fasadna skela | m2 | 138 |  | 0
| - ETICS ili jednakovrijedno fasadni sustav - d=7cm | m2 | 73 |  | 0
| - ETICS ili jednakovrijedno fasadni sustav - d=20cm | m2 | 65 |  | 0
JEDNAKOVRIJEDNO:
3. | Sokl
Dobava materijala i obrada podnožja sokla fasadnih zidova ETICS ili jednakovrijedno sustavom prema opisu za fasadu. Sustav na bazi ekstrudiranog polistirena d=5, 10 i 15cm, (opći uvjeti: vidi stavku ETICS ili jednakovrijedno fasade) završna obrada akrilnom dekorativnom žbukom s dodatkom kulira od višebojnog mramornog granulata.
JEDNAKOVRIJEDNO:
Sokl prosječne visine 30 cm.
Obračun po m2.
| a) d=5 cm | m2 | 52 |  | 0
| b) d=8 cm | m2 | 10 |  | 0
| c) d=18 cm | m2 | 51 |  | 0
|  |  | II.11. FASADERSKI RADOVI UKUPNO €: |  | 0
II.12. RAZNI RADOVI
1. | Dobava i postavljanje protupožarnih aparata prema ELABORATU ZAŠTITE OD POŽARA:
| a) tipa S-6 (12JG) ili jednakovrijedno | kom | 9 |  | 0
JEDNAKOVRIJEDNO:
2. | Dobava i postavljanje oznaka sigurnosnog puta prema ELABORATU ZAŠTITE OD POŽARA - (oznaka izlaza, oznaka smjera izlaza, oznaka hidranta, oznaka aparata za gašenje i sl.) Cijena za komplet.
|  | kompl | 1 |  | 0
3. | Nakon završetka svih radova treba se izvršiti fino čišćenje cijelog objekta. Pranje svih podova, prozora, staklenih stijena, sanitarija i sl. Uključivo sa odvozom smeća na gradski deponiji udaljeni do 15km.
|  | m2 | 840 |  | 0
4. | OZNAKE PROSTORIJA
Izrada, dobava i montaža signalizacije za sve prostorije građevine. Sustav se sastoji od aluminijske natpisne ploče s papirnim umetkom i nereflektirajućim akrilnim prozorom. Dimenzije pločice 150x53mm Stavka uključuje grafičku pripremu za tisak, tisak i montažu na licu mjesta. Postavljanje na vrata ili zid ljepljenjem ili pomoću vijaka. Privremeni podaci za ponudu: Broj prostora za označavanje (provjeriti naknadno točan broj): 51 kom Obračun po kompletu.
|  | kompl | 1 |  | 0
5. | KOŠ ZA SMEĆE
Metalni koš za papir s uzorkom mreže. Kapacitet od 15 do 20 l.
Obračun po komadu.
|  | kom | 14 |  | 0
6. | STALAK ZA KIŠOBRANE
Stalak za kišobrane metalni, okrugli, uzorak po izboru; kapacitet od 25l do 30l, boja po izboru.
Obračun po komadu.
|  | kom | 3 |  | 0
7. | POŠTANSKI SANDUČIĆ
Poštanski sandučić od inoxa. dimenzije: od V310 x Š370 x D140 do V320 x Š380 x D150 mm boja: po izboru
Obračun po komadu.
|  | kom | 2 |  | 0
8. | BLACKOUT ZAVJESE
Zavjesa "black out". Nabor od 1,4 do 1,8 puta. Boja: Po izboru projektanta ili korisnika. Ukupna dimenzija zavjese prilagođena dimenzijama otvora na objektu. Kod postavljanja zavjesa ostaviti potreban prostor za otvaranje prozora na ventus. Obračun po m2 sve gotovo montirano.
|  | m2 | 282 |  | 0
9. | Ugradnja i obrada detalja proboja kroz hidroizolaciju, inox nosača sa prstenom d=60mm i nosivosti najmanje 10kN. Kako bi se omogućilo sigurno kretanje na krovu izvodi se čvrsto mjesto za vezivanje radnika koji rade na popravcima i održavanju krova i pročelja građevine. Obračun po kom.
|  | kom | 2 |  | 0
|  |  | II.12. RAZNI RADOVI UKUPNO €: |  | 0
REKAPITULACIJA II. OBRTNIČKI RADOVI
| II.1. MONTAŽERSKI I GIPSARSKI RADOVI |  | = |  | 0
| II.2. KERAMIČARSKI RADOVI |  | = |  | 0
| II.3. PODOPOLAGAČKI RADOVI |  | = |  | 0
| II.4. STOLARIJA I BRAVARIJA |  | = |  | 0
| II.6. INOX I CRNA BRAVARIJA |  | = |  | 0
| II.7. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  | = |  | 0
| II.8. LIMARSKI RADOVI |  | = |  | 0
| II.9. TESARSKI RADOVI |  | = |  | 0
| II.10. IZOLATERSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  | = |  | 0
| II.11. FASADERSKI RADOVI |  | = |  | 0
| II.12. RAZNI RADOVI |  | = |  | 0
|  | II. OBRTNIČKI RADOVI SVEUKUPNO | = |  | 0

## III. VK
Napomena:
Ovim troškovnikom nisu obuhvaćeni radovi izvođenja priključka na uličnu vodovodnu mrežu već radovi od ventila nakon vodomjera u vodomjernom oknu.
R.br. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
III. VODOVOD I KANALIZACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Izvedba pripremnih radova što prema općim i posebnim uvjetima obuhvaća slijedeće: provjeru mjera i veličina građevinskog obuhvata, kontrolu i isključivanje instalacija i priključaka dovoda i odvoda vode, zaštita ugrađene opreme, uređaja i svih prostora kroz koje će se odvijati radovi, kao i druge pripremne radove koje je potrebno izvesti kako bi se mogao definirati opseg radova, potrebni zahvati, te izraditi plan i redoslijed aktivnosti. Radove je obvezan izvršiti izvođač prije nego pristupi izvođenju ostalih radova, prema zajedničkoj utvrđenoj dinamici od strane investitora i izvođača. Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
2. | Izrada projekta izvedenog stanja, svih radova i instalacija, nakon završetka radova. Za sve komplet obračun po komadu. | kpl | 1 |  | 0
I. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO € |  |  |  | 0
II. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Strojni iskop tla u širokom iskopu za izgradnju sabirne jame, separatora, vodomjernog okna. Predviđa se da je tlo istovjetno materijalu "A", "B" i " C" kategorije. Rad obuhvaća široke iskope predviđene projektom, te planiranje iskopanih površina. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu. Široki iskop treba obavljati upotrebom odgovarajuće mehanizacije. Sve iskope treba urediti prema karakterističnim profilima, predviđenim kotama i predviđenim nagibima iz projekta. U cijenu uključen odvoz na gradilišnu deponiju. Obračun se vrši po m3 iskopa u sraslom stanju. | m3 | 94 |  | 0
2. | Kombinirano strojni i ručni iskop rova u terenu A i B kategorije za upojni bunar, šahtove te polaganje kanalizacijskih i vodovodnih cijevi. Na mjestu okana izvršiti potrebno proširenje i produbljenje kanala. U cijenu uključen odvoz na gradilišnu deponiju. | m3 | 176 |  | 0
3. | Planiranje i zbijanje dna građevne jame u svemu točno prema kotama i nagibima iz projekta te prema zahtjevima nadzornog inženjera. Tražena ravnost +/- 3 cm/4 m. Tražena zbijenost Ms>25 MN/m2. U slučaju tla stijene vršiti čišćenje dna jame do čvrste podloge. Jedinična cijena uključuje sav potreban materijal, rad, strojeve i opremu. Obračun po m2 uređenog dna građevne jame prema projektiranim idealnim mjerama. | m2 | 12 |  | 0
4. | Planiranje dna rova. Sva eventualna udubljenja potrebno je ispuniti kamenom sitneži do 8.0 mm promjera, te strojno nabiti. | m2 | 165 |  | 0
5. | Dobava, doprema i razastiranje finog pijeska u sloju debljine 10 cm ispod i 15 cm iznad tjemena cijevi po cijeloj širini kanala. | m3 | 59 |  | 0
6. | Zatrpavanje kanalizacijskih i vodovodnih cijevi izvan građevine u slojevima od 30 cm. Prvi sloj od 30 cm izvoditi isključivo zemljom od iskopa bez primjesa kamena. Ostali slojevi mogu se zatrpavati i strojno s time da se u nasip ne ubacuju komadi kamena veći od 20 cm. | m3 | 67 |  | 0
7. | Zatrpavanje oko izvedene sabirne jame, separatora, vodomjernog okna i kanalizacionih okana. Zatrpavanje će se izvesti materijalom iz iskopa. | m3 | 66 |  | 0
8. | Odvoz preostalog materijala od iskopa na deponij. Uključen utovar, istovar i grubo razastiranje istog. Povećanje volumena uslijed rastresitosti usvojeno je 30%. | m3 | 187 |  | 0
9. | Dobava i izrada vodomjernog okna od betona c25/30 komplet, dimenzija 170/320/200 cm s cjelokupnom armaturom u vodomjernom oknu s kuglastim ventilima ispred i iza vodomjera ( smještaj za ukupno 4 vodomjera) i svi potrebni fitinzi za čelične pocinčane cijevi, uračunato u zasebnoj stavci. U cijeni uključeni svi potrebni priključci, kao i metalni poklopac. | kom | 1 |  | 0
10. | Dobava materijala i izvedba vanjskih revizijskih kanalizacijskih okana ( fekalna i oborinska kanalizacija). Zidovi i dno okna su od betona c25/30, a poklopac je lijevano željezni klase nosivosti najmanje C250 kN. Sve unutarnje vidljive plohe su zaglađene do crnog sjaja sa cementnim mortom. Na dnu okna izraditi kinetu vel. 1/2 profila cijevi. Svijetla tlocrtna veličina okna je 60/60 cm. Uključena je potrebna oplata komplet. | kom | 6 |  | 0
11. | Dobava materijala i izvedba slivnika od monolitnog betona sa taložnicom, pravokutnog presjeka, klase betona 25/30. Slivnici se ugrađuju na pripremljeni iskop i uređeno dno - podložni sloj od pijeska ili betona. Svijetli otvor slivnika iznosi 40×40cm, a debljina stijenki iznosi d=15 cm. Priključak na reviziono okno izvodi se spojnim cijevima PE-HD DN160. Rad se mjeri i obračunava po komadu propisno ugrađenog i preuzetog slivnika. U jediničnu cijenu uključeno je sabijanje i uređenje tla, izvedba podloge, izrada oplate, nabava, doprema, ugradnja i njega betona, izvedba ležaja ili okvira i postavljanje slivne rešetke klase nosivosti najmanje C250 kN, uklanjanje oplate te čišćenje okoliša od otpada nastalog tijekom izvedbe slivnika. | kom | 1 |  | 0
12. | Izrada betonske podloge ispod kišnih rešetki. U cijenu je uračunato pripremanje, prijevoz i ugradanja betona marke C20/25 u podlogu kišnih rešetki. | m3 | 3 |  | 0
13. | Izrada sabirne jame, korisnog volumena od 23,30m3 do 27m3.
Sabirna jama je armirano-betonska. Izvodi se komplet prema nacrtima i statičkom računu, od betona c25/30 i betonskog čelika.U cijenu je uračunato: izrada, montaža i demontaža dvostrane oplate stijenki zidova; izrada, montaža i demontaža oplate AB ploče s kompletnim podupiranjem, i oplate zidova ispod poklopca, dobava betona i izrada temeljne ploče, stijenki zidova, betoniranje AB ploče i zidova ispod poklopca s ugradbom okvira za lijevano-željezni poklopac veličine 60/60 cm, ugradba i dobava kompletne armature od betonskog željeza. Sabirna jama mora biti u potpunosti vodonepropusna. Uključena je izrada cementne glazure debljine 2 cm na unutrašnjim stijenkama zidova i dna u omjeru 1:3, zaglađene željeznom gladilicom do crnog sjaja. Izrada i ugradba penjalica od betonskog željeza promjera 20 mm na razmaku 30 cm, uključivo sa antikorozivnom zaštitom. Poklopac je veličine 60/60 cm, za ispitno opterećenje najmanje 25 tona.
a) | beton | m3 | 18 |  | 0
b) | oplata | m2 | 112 |  | 0
c) | armatura | kg | 1450 |  | 0
d) | poklopci | kom | 1 |  | 0
14. | Izrada upojnog bunara. Upojni bunar se izvodi ubacivanjem lomljenog kamena veličine 15-20 cm i razastiranjem šljunka u površinskom sloju debljine 15 cm. Na pijesak se postavlja geotekstil. U cijenu uključena dobava, doprema i postavljanje svog potrebnog materijala. Dimenzije bunara su UB1 d400 × š200 × v150 cm
a) | UB1 | kom | 1 |  | 0
15. | Izrada šliceva u zidovima i podovima za postavljanje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi. Šlicevi su veličine presjeka 5/5 cm do 15/15 cm. | m1 | 140 |  | 0
16. | Usidrenje podnožnih lukova kanalizacijskih vertikala betonom c16/20 s utroškom cca 0.05 m3 betona po komadu. | kom | 3 |  | 0
II. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO € |  |  |  | 0
III. | MONTERSKI RADOVI - DOVOD VODE
1. | Dobava i montaža horizontalnih vodovodnih PEHD cijevi (vanjski razvod) za sanitarnu i hidrantsku vodu sa svim potrebnim fitinzima, ventilima te spojnim i brtvenim materijalom. Cijev se polaže u rov na pripremljenu pješčanu posteljicu. U cijeni je uključena izolacija cijevi polietilenskom izolacijom. Obračun po m1 ugrađene cijevi.
a) | Fi 100 mm | m1 | 9 |  | 0
b) | Fi 50 mm | m1 | 80 |  | 0
c) | Fi 32 mm | m1 | 66 |  | 0
d) | Fi 25 mm | m1 | 99 |  | 0
2. | Dobava i montaža vodovodnih polipropilenskih cijevi za sanitarnu vodu sa svim potrebnim fitinzima, ventilima te spojnim i brtvenim materijalom. U cijeni je uključena izolacija cijevi polietilenskom izolacijom. Obračun po m1 ugrađene cijevi.
a) | Fi 32 mm | m1 | 7 |  | 0
b) | Fi 25 mm | m1 | 26 |  | 0
c) | Fi 20 mm | m1 | 169 |  | 0
3. | Dobava i montaža vodovodnih pocinčanih cijevi za unutarnju hidrantsku mrežu sa svim potrebnim fitinzima, ventilima te spojnim i brtvenim materijalom za potrebe unutarnje hidrantske mreže. U cijeni je uključena po potrebi izolacija cijevi. Obračun po m1 ugrađene cijevi.
a) | Fi 50mm | m | 28 |  | 0
b) | Fi 32mm | m | 20 |  | 0
4. | Dobava i montaža protivpožarnih obujmica F90 kao protupožarni brtveni element za gorive cijevi i izolaciju koje prolaze kroz granice požarnih zona, svih vrsta i debljina. Sve sukladno važećem certifikatu i pripadajućem radnom listu. Za požarno opterečenje vidi projekt zaštite od požara. | kom | 10 |  | 0
5. | Dobava zidnog protupožarnog hidranta sa bubnjem. Veličina ormarića 500x500x140 mm. U stavku ulazi kosi ventil s holenderom promjera 25 mm, bubanj, gumena trevira cijev promjera 25 mm, dužine 30,0 m i univerzalnom mlaznicom promjera 6 mm s ventilom. (Ukoliko se naručuje druga boja osim crvene mora imati stakleni otvor kroz koji će biti vidljivo da je oprema u ormariću). Sve je sukladno normi HRN EN 671-1 ili jednakovrijedno. Obračun po komadu. | kom | 4 |  | 0
JEDNAKOVRIJEDNO:
6. | Dobava, doprema i ugradnja lijevano-željeznih i polietilenskih (PE) fazonskih komada i armatura za spoj nadzemnog hidranta na hidrantsku mrežu, u fazonske komade uključeni:- spojni i brtveni materijal,- izolacija spojeva bitumenom,- ispitivanje na vodonepropustnost te puštanje u pogon. Obračun po komadu ugrađene armature i fazonskih komada. | kom | 1 |  | 0
7. | Dobava, doprema i ugradnja tipskog nadzemnog hidranta DN80 ( 1xB +2xC izlaz ) komplet sa ormarićem sa pripadajućom opremom. Dubinu ugradnje prilagoditi dubini cjevovoda i okolnom terenu. U cijeni obuhvaćen potreban spojni i brtveni materijal, antikorozivna zaštita, dvostruki premaz uljenom lak bojom. Obračun po komadu komplet montiranog hidranta DN 80 sa ormarićem. | kom | 1 |  | 0
8. | Dobava, doprema i ugradnja novog kućnog vodomjera za potrebe sanitarne mreže, nazivnog promjera DN 32, nazivnog protoka Qn 6,0 m3/h. Stavka uključuje sve spojne komade i armature iz lijevano željeznih cijevi (LŽC). Radove je potrebno uskladiti te izvesti u koordinaciji s javnim komunalnim poduzećem. Obračun po kompletu. | kpl | 3 |  | 0
9. | Dobava, doprema i ugradnja novog industrijskog vodomjera za potrebe vanjske i unutarnje hidrantske mreže, nazivnog promjera DN 100, nazivnog protoka Qn 35,0 m3/h. Stavka uključuje sve spojne komade i armature iz lijevano željeznih cijevi (LŽC). Radove je potrebno uskladiti te izvesti u koordinaciji s javnim komunalnim poduzećem. Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
10. | Ispitivanje vodovodne (sanitarna+hidrantska) mreže na vodonepropusnost. | m1 | 504 |  | 0
11. | Dezinficiranje vodovodne (sanitarna+hidrantska) mreže prije puštanja u pogon. | m1 | 504 |  | 0
12. | Bakteriološko ispitivanje instalacije vode. Obračun po funkcionalnoj jedinici + vanjska hidrantska mreža + unutarnja hidrantska mreža. | kom | 5 |  | 0
III. | MONTERSKI RADOVI - DOVOD VODE UKUPNO € |  |  |  | 0
IV. | MONTERSKI RADOVI - ODVOD VODE
1. | Dobava, doprema na gradilište i montaža kanalizacijskih PVC cijevi za horizontalnu i vertikalnu odvodnju fekalnih voda, te horizontalnu odvodnju oborinskih voda. Obračun po m1.
a) | PVC DN50 | m1 | 32 |  | 0
b) | PVC DN75 | m1 | 21 |  | 0
c) | PVC DN110 | m1 | 47 |  | 0
d) | PVC DN125 | m1 | 17 |  | 0
e) | PVC DN160 | m1 | 112 |  | 0
f) | PVC DN200 | m1 | 74 |  | 0
2. | Dobava, doprema na gradilište i montaža raznih fazonskih komada za kanalizacijske PVC cijevi ( fekalna i oborinska kanalizacija). Obračun po fazonskom komadu bez obzira na profil cijevi. | kom | 200 |  | 0
3. | Dobava i montaža protivpožarnih obujmica F90 kao protupožarni brtveni element za gorive cijevi i izolaciju koje prolaze kroz granice požarnih zona, svih vrsta i debljina. Sve sukladno važećem certifikatu i pripadajućem radnom listu. Za požarno opterečenje vidi projekt zaštite od požara. | kom | 10 |  | 0
4. | Dobava, doprema na gradilište i montaža automatskog odzračnika, promjera DN 50, ugradnja iza sudopera/umivaonika, prema uputama proizvođača. Obračun po komadu. | kom | 9 |  | 0
5. | Dobava, doprema na gradilište i montaža PVC ventilacijske kape na završetku odzračne kanalizacijske vertikale na krovu. | kom | 3 |  | 0
6. | Dobava, doprema na gradilište i montaža tipske montažne uzdužne rešetke za oborinsku odvodnju sa parkirališta, š = 25cm ( kanal i rešetka ). U cijenu uključen sav rad i potreban materijal. Ugradnja prema uputama proizvođača. | m1 | 36 |  | 0
7. | Dobava, doprema na gradilište i montaža tipske montažne uzdužne rešetke za oborinsku odvodnju sa pješačkog pristupa građevini, š = 10cm ( kanal i rešetka ). U cijenu uključen sav rad i potreban materijal. Ugradnja prema uputama proizvođača. | m1 | 7 |  | 0
8. | Ispitivanje kanalizacijske mreže na nepropusnost. Ispitivanje je potrebno izvršiti prije zaziđivanja šliceva i zatrpavanja kanala. | m1 | 403 |  | 0
9. | Dobava i montaža pročiščivaća tipskog statičkog separatora ulja s bypasom kapaciteta prolaza 4,0 l/s, ukupnog volumena od 2800 do 3200 litara, sa svim potrebnim fazonskim komadima i svim pomoćnim materijalom. Postava prema uputama proizvođača. | kom | 1 |  | 0
IV. | MONTERSKI RADOVI - ODVOD VODE UKUPNO € |  |  |  | 0
NAPOMENA SANITARNA OPREMA I GALANTERIJA : Tip, dizajn i boju sanitarne opreme i pribora određuje glavni projektant u dogovoru s investitorom. Projektom su predviđeni sanitarni uređaji i pribor prve klase što je izvoditelj dužan poštovati prilikom izrade jediničnih cijena. Visine vodovodnih i kanalizacijskih priključaka za pojedine sanitarne uređaje prilagoditi izabranoj opremi.
V. | SANITARNA OPREMA ( sanitarije zaposlenika+gosti )
1. | Dobava i ugradnja konzolne keramičke wc školjke sa odvodom u zid u kompletu s pripadajućim wc sjedalom. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
• | dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke | kom | 6 |  | 0
• | istovar, skladištenje, transport na mjesto ugradnje, te ugradnja | kom | 6 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja instalacijskog elementa visine 112 cm za konzolnu wc školjku. Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju u kompletu sa niskošumnim vodokotlićem, za 6/3,5 l/min ispiranje, dvokoličinskom tipkom za aktiviranje ispiranja i setom zvučne izolacije. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
• | dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke | kom | 6 |  | 0
• | istovar, skladištenje, transport na mjesto ugradnje, te ugradnja | kom | 6 |  | 0
3. | Dobava, doprema i ugradnja montažnog instalacijskog elementa za pisoar visine ugradnje 112-130 cm s ugradbenim setom uređaja za aktiviranje ispiranja. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim prigušnim ventilom priključka vode 1/2", vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom
• | dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke | kom | 1 |  | 0
• | istovar, skladištenje, transport na mjesto ugradnje, te ugradnja | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja zidnog pisoara, dim. od 25x55cm do 30x60cm, sa skrivenim priključkom vode i sifonom te integriranim senzorskim uređajem za aktiviranje ispiranja (mrežno napajanje). Potrošnja vode do 0,5 litara po ispiranju, i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom.
• | dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke | kom | 1 |  | 0
• | istovar, skladištenje, transport na mjesto ugradnje, te ugradnja | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja keramičkog umivaonika sa pripadajućim ormarićem, gornja ploha od kvarca u kompletu sa sifonom. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
• | dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke | kom | 18 |  | 0
• | istovar, skladištenje, transport na mjesto ugradnje, te ugradnja | kom | 18 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja instalacijskog elementa visine od 110 do 115 cm za umivaonik. Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
• | dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke | kom | 18 |  | 0
• | istovar, skladištenje, transport na mjesto ugradnje, te ugradnja | kom | 18 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja stojeće jednoručne kromirane armature za umivaonik s izljevom dužine od 105 do 115 mm. Potrošnja vode iznosi najviše 6 l/min po armaturi. Stavka uključuje kutne ventile s filterom te pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
• | dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke | kom | 18 |  | 0
• | istovar, skladištenje, transport na mjesto ugradnje, te ugradnja | kom | 18 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja pravokutne tuš kade dimenzije 125x75 cm, bijele boje. Tuš kada predviđena za ugradnju u nivou poda ili na keramičke pločice u kompletu sa sifonom s inox pokrovnom maskom. U stavci uključen i sifon sa spojnom fleksibilnom cijevi za spoj na instalaciju odvoda. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
• | dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke | kom | 1 |  | 0
• | istovar i skladištenje, transport na mjesto montaže, te montaža | kom | 1 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja kromirane zidne nadžbukne armature za tuš kadu u kompletu s tuš konzolom sa štednom tuš ručkom (potrošnja vode do 8 l/min) promjera 100 mm. Tuš ručka ima silikonske čepove radi spriječavanja nastanka kamenca i lakšeg čišćenja. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
• | dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke | kom | 1 |  | 0
• | istovar i skladištenje, transport na mjesto montaže, te montaža | kom | 1 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja zidnog ogledala dim. 50x60 cm s aluminijskim okvirom. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju. |  |  |  | 0
• | dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke | kom | 6 |  | 0
• | istovar, skladištenje, transport na mjesto ugradnje, te ugradnja | kom | 6 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja kromirane armature za potrebe sudopera u čajnoj kuhinji. Potrošnja vode iznosi najviše 6 l/min po armaturi. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju. Obračun po komadu.
• | dobava opreme prema specifikaciji | kom | 2 |  | 0
• | istovar, skladištenje, transport na mjesto ugradnje, te ugradnja | kom | 2 |  | 0
12. | Dobava, prijenos i montaža zidnog električnog bojlera od 5 l - 10 l - 30 l - 50 l, vertikalna montaža, snaga od 1,5 do 2,5 kW el. grijač, 8 bara maks. radni tlak, 75° maks. temperatura zagrijavanja . U cijenu uključen sav potreban rad i materijal za ugradnju, fleksibilne cijevi i ventili. Obračun po komadu.
a) | EB 50l | kom | 1 |  | 0
b) | EB 30l | kom | 3 |  | 0
c) | EB 10l | kom | 3 |  | 0
d) | EB 5l | kom | 3 |  | 0
V. | SANITARNA OPREMA ( sanitarije zaposlenika+gosti ) ukupno € |  |  |  | 0
VI. | SANITARNA OPREMA ( sanitarije invalida )
1. | Dobava i ugradnja konzolne keramičke wc školjke za invalidne osobe sa odvodom u zid u kompletu sa pripadajućim wc sjedalom. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
• | dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke | kom | 3 |  | 0
• | istovar, skladištenje, transport na mjesto ugradnje, te ugradnja | kom | 3 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja instalacijskog elementa za invalidsku wc školjku visine 112 cm za konzolnu wc školjku. Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju u kompletu sa niskošumnim vodokotlićem, za 6/3,5 l/min ispiranje, dvokoličinskom tipkom za aktiviranje ispiranja i setom zvučne izolacije. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
• | dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke | kom | 3 |  | 0
• | istovar, skladištenje, transport na mjesto ugradnje, te ugradnja | kom | 3 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja konzolnog umivaonika za invalidne osobe sa odvodom u zid. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
• | dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke | kom | 3 |  | 0
• | istovar, skladištenje, transport na mjesto ugradnje, te ugradnja | kom | 3 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja instalacijskog elementa za bolnički umivaonik visine od 110 do 115 cm. Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju. Stavka uključuje i pričvrsni set za spoj umivaonika na ugradni sifon, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
• | dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke | kom | 3 |  | 0
• | istovar, skladištenje, transport na mjesto ugradnje, te ugradnja | kom | 3 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja kromirane jednoručne armature za umivaonik s produženom ručkom za invalidne osobe. U kompletu s armaturom isporučiti kutne ventile s filterom. Potrošnja vode iznosi najviše 6 l/min po armaturi. U stavci uključen i sav ostali pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za montažu.
• | dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke | kom | 3 |  | 0
• | istovar, skladištenje, transport na mjesto ugradnje, te ugradnja | kom | 3 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja sigurnosnog preklopnog rukohvata za ugradnju uz invalidsku školjku. Rukohvat u kompletu sa integriranim držačem rolo papira. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
• | dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke | kom | 3 |  | 0
• | istovar, skladištenje, transport na mjesto ugradnje, te ugradnja | kom | 3 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja sigurnosnog fiksnog rukohvata za ugradnju uz invalidsku školjku. Rukohvat dužine 70 cm. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
• | dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke | kom | 3 |  | 0
• | istovar, skladištenje, transport na mjesto ugradnje, te ugradnja | kom | 3 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja nagibnog ogledala dimenzije 60x70 cm za ugradnju uz invalidski umivaonik. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
• | dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke | kom | 3 |  | 0
• | istovar, skladištenje, transport na mjesto ugradnje, te ugradnja | kom | 3 |  | 0
VI. | SANITARNA OPREMA ( sanitarije invalida ) ukupno € |  |  |  | 0
VII. | SANITARNA GALANTERIJA
1. | Dobava i ugradnja kromiranog držača rolo papira s poklopcem. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal.
• | dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke | kom | 9 |  | 0
• | istovar, skladištenje, transport na mjesto ugradnje, te ugradnja | kom | 9 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja kromiranog držača zidne wc metlice. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal.
• | dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke | kom | 9 |  | 0
• | istovar, skladištenje, transport na mjesto ugradnje, te ugradnja | kom | 9 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja kromirane dvostruke vješalice. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal.
• | dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke | kom | 1 |  | 0
• | istovar i skladištenje te transport na mjesto ugradnje, te ugradnja. | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja držača papirnatih ručnika. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal.
• | dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke | kom | 19 |  | 0
• | istovar i skladištenje te transport na mjesto ugradnje, te ugradnja. | kom | 19 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja dozatora tekućeg sapuna zapremnine od 400 do 600 ml. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal.
• | dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke | kom | 19 |  | 0
• | istovar i skladištenje te transport na mjesto ugradnje, te ugradnja. | kom | 19 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja kromirane kante za otpatke s poklopcem od 10 do 15 litara. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
• | dobava opreme i potrebnog materijala za kompletiranje stavke | kom | 20 |  | 0
• | istovar, skladištenje, transport na mjesto ugradnje, te ugradnja | kom | 20 |  | 0
VII. | SANITARNA GALANTERIJA UKUPNO € |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
II. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
III. | MONTERSKI RADOVI - DOVOD VODE |  |  |  | 0
IV. | MONTERSKI RADOVI - ODVOD VODE |  |  |  | 0
V. | SANITARNA OPREMA ( sanitarije zaposlenika+gosti ) |  |  |  | 0
VI. | SANITARNA OPREMA ( sanitarije invalida ) |  |  |  | 0
VII. | SANITARNA GALANTERIJA |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO € |  |  |  | 0

## IV. ELEKTRO
Red br. | OPIS STAVKE | J.M. | KOLIČINA | Jed. Cijena (€) | UKUPNO (€) | NAPOMENA
IV. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Radove izvoditi s kvalificiranom i stručnom radnom snagom.
Instalacijski materijal kao stopice, obujmice, razvodne kutije, tiple, izolir vrpca i slično, obuhvatiti u cijeni
kabela, instalacijskih cijevi odnosno opreme, a sve prema važećem normativu.
Uvozni materijal - oprema mora imati odgovarajući certifikat o sukladnosti (deklaraciju).
Sva odstupanja od projekta izvođač je dužan unijeti u dokumentaciju izvedenog stanja i predati Investitoru.
U razvodne ploče odložiti shemu izvedenog stanja. Prije narudžbe materijala količine provjeriti na licu mjesta.
Za sve nejasnoće kod izrade ponude ponuđač treba konzultirati nacrtni dio projekta, a ako ih ni tada nije
otklonio treba tražiti pojašnjenje od Naručitelja.
NAPOMENA:
Obračun radova i ugrađenog materijala vršit će se po stvarno izvršenim količinama. U cijenu uključeni potrebni radovi i sitni materijal, transport,osiguranje, razni atesti, certifikati o sukladnosti, ispitivanja, probni rad, ispitivanja u toku radova kao i sve navedeno u garantnom roku, otklanjanje nedostataka, primopredaja, i sl.
U izradu svih ormarića uračunat sav sitni i spojni materijal, postavljanje zaštitne maske iznad osigurača, natpisi strujnih krugova, oznake pojedinih elemenata, postavljanje oznake za vrstu zaštite i postavljanje jednopolne sheme u plastičnoj vrećici.
U radove za polaganje vodiča i kabela i montažu pojedinih elemenata uračunati su svi potrebni proboji zidova i potrebne razvodne kutije.
U jediničnu cijenu uračunati transport, osiguranje, sve pripremne i završne radove (izrada skele, završno čišćenje).
Najveća dozvoljena odstupanja od dimenzija i tehničkih karakteristika proizvoda kod elektroinstalaterskih radova iznose ±3%. U troškovničkim stavkama u kojima su propisane minimalne tehničke karakteristike proizvoda Ponuditelj može nuditi proizvode jednake opisu ili boljih karakteristika.
Kod davanja ponude ponuđaču se preporuča konzultirati nacrtni dio dokumentacije radi otklanjanja svih nejasnoća.
Promjene nisu dozvoljene bez prethodne konzultacije projektanta.
U PONUDI NUDITI DOBAVU, UGRADNJU, SPAJANJE I SAV POTREBAN RAD SA SITNIM MATERIJALOM
1. | SNAGA I RASVJETA (bez rasvjetnih armatura)
Dobava,montaža i spajanje navedenih razdjelnika, ugrada u zid ili montaža na zid te spoj na instalaciju.
Razdijelnici sadrže navedenu opremu montiranu i spojenu kako je to prikazano u shemama. Uračunat je iskop otvora i obrada istog u zidu za ugradu razdjelnika te sitni materijal i rad.
1.1. | Glavni ormarić izjednačenja potencijala:
| kućište plastično sa vratima dim. Od 200x150x100 do 300x220x150 p/ž | kom | 1
| kom sabirnica 20x5 mm | kom | 1
| stezaljke,bravice,natpisi, | kompl. | 1
| izolatori i ostali sitni materijal | kom | 1
|  | kompl. | 1 |  | 0
1.2. | KPO ormarić :
| ormar p/ž | kom | 1
| Osigurač NVO 125A/160A | kom | 3
| Katodni odvodnik prenapona (25kA-0,5kV) | kom | 3
| Bravice "HEP"-a | kom | 1
| sabirnice, stezaljke, izolatori, natpisi, i ostali sitni materijal | kompl. | 1
|  | kompl. | 1 |  | 0
1.3. | Etažni mjerni ormarić (EMO) :
| Ormar p/ž | kom | 1
| Osigurač EZN 36/63A - 3p | kom | 4
| Prekidač 160A - 3p s okidačem za isklop | kom | 1
| El.brojilo 3x230/400V, 10/63 A | kom | 4
| MTU prijemnik | kom | 1
| Osigurač EZN 6/25A - 1p | kom | 1
| Bravice "HEP"-a | kom | 1
| sabirnice, stezaljke, natpisi i ostali sitni materijal | kompl. | 1
|  | kompl. | 1 |  | 0
1.4. | Razdjelnik RP-1 :
| Tipski podžbukni plastični ormarić sa 24 mjesta | kom | 1
| Sklopka FID 25/0,03A , 4p | kom | 1
| Limitator /3p | kom | 1
| Automatski osigurač 16A/1p-l | kom | 12
| Automatski osigurač 16A/3p-l | kom | 1
| Automatski osigurač 10A/1p-l | kom | 1
| Automatski osigurač 6A/1p-l | kom | 3
| sabirnice, stezaljke i ostali sitni materijal | kompl. | 1
|  | kompl. | 1 |  | 0
1.5. | Razdjelnik RP-2 :
| Tipski podžbukni plastični ormarić sa 24 mjesta | kom | 1
| Sklopka FID 25/0,03A , 4p | kom | 1
| Limitator /3p | kom | 1
| Automatski osigurač 20A/1p-l | kom | 1
| Automatski osigurač 16A/1p-l | kom | 10
| Automatski osigurač 16A/3p-l | kom | 1
| Automatski osigurač 10A/1p-l | kom | 1
| Automatski osigurač 6A/1p-l | kom | 3
| sabirnice, stezaljke i ostali sitni materijal | kompl. | 1
|  | kompl | 1 |  | 0
1.6. | Razdjelnik RP-3 :
| Tipski podžbukni plastični ormarić sa 24 mjesta | kom | 1
| Sklopka FID 40/0,3A , 4p | kom | 1
| Sklopka FID 25/0,03A , 4p | kom | 1
| Limitator /3p | kom | 1
| Automatski osigurač 16A/1p-l | kom | 6
| Automatski osigurač 16A/3p-l | kom | 3
| Automatski osigurač 10A/1p-l | kom | 1
| Automatski osigurač 6A/1p-l | kom | 2
| sabirnice, stezaljke i ostali sitni materijal | kompl. | 1
|  | kompl. | 1 |  | 0
1.7. | Razdjelnik RP-4 :
| Tipski podžbukni plastični ormarić sa 24 mjesta | kom | 1
| Sklopka FID 25/0,03A , 4p | kom | 1
| Limitator /3p | kom | 1
| Automatski osigurač 16A/1p-l | kom | 7
| Automatski osigurač 16A/3p-l | kom | 1
| Automatski osigurač 10A/1p-l | kom | 1
| Automatski osigurač 6A/1p-l | kom | 3
| sabirnice, stezaljke i ostali sitni materijal | kompl. | 1
|  | kompl. | 1 |  | 0
1.8. | Razdjelnik RP-ZP :
| Tipski podžbukni plastični ormarić sa 24 mjesta | kom | 1
| Sklopka FID 25/0,03A , 4p | kom | 1
| Limitator /3p | kom | 1
| Automatski osigurač 16A/1p-l | kom | 2
| Automatski osigurač 10A/1p-l | kom | 1
| Automatski osigurač 6A/1p-l | kom | 7
| Upravljanje rasvjetom prema jednop. shemi RP-a | kompl. | 1
| sabirnice, stezaljke i ostali sitni materijal | kompl. | 1
|  | kompl | 1 |  | 0
1.9. | Dobava i polaganje navedenih vodova i kabela u plastične cijevi u zemlji ili podžbukno u položene plastične cijevi u šliceve iskopane u zidu. Uračunat iskop šlica te dobava i polaganje samogasivih plastičnih cijevi od 23 -80 mm promjera.
| - FG160R16-5x35mm2 | m | 30
| - FG160R16-5x10mm2 | m | 70
| - FG160R16-5x2,5mm2 | m | 90
| - FG160R16-3x2,5mm2 | m | 30
| - PP-Y-3x4 mm2 | m | 50
| - PP-Y-3x2,5mm2 | m | 1300
| - PP-Y-3,4,5 x 1,5,mm2 | m | 1400
| - LiYCY - 2x1mm | m | 90
| - P-Y-1x16mm2 | m | 80
| - P-Y-1x6mm2 | m | 250
|  | kompl. | 1 |  | 0
Dobava, montaža i spajanje navedenog instalacijskog materijala označenih karakteristika, tipova prema izboru investitora, ugrada u zid ili montaža na zid. Modularni sistemi sa okruglim i kvadratnim kutijama nosačima te ukrasnim okvirima. Uračunate iskop šlica i ostali sitni materijal. Uračunata dobava komplet sa kutijom,okvirom ,modulom te ukrasnim okvirom.
1.10. | Utičnice :
| utičnice podžbukne jednostruke 16A/250V, sa poklopcem | kom | 12
| utičnice podžbukne jednostruke 16A/250V, | kom | 55
| utičnice podžbukne dvostruke 16A/250V, sa poklopcem | kom | 1
| utičnice podžbukne dvostruke 16A/250V, | kom | 62
|  | kompl | 1 |  | 0
1.11. | Fiksni priključak 3x16A | kom | 4 |  | 0
1.12. | Sklopke instalacijske 16A/250V , modularna oprema za okrugle i kvadratne kutije
| - obične sa sig. žaruljom | kom | 69
| - izmjenične sa sig. žaruljom | kom | 24
| - serijske sa sig. žaruljom | kom | 4
| - križne sa sig. žaruljom | kom | 10
| - tipkalo za zvonce | kom | 8
| - senzor svjetla i pokreta | kom | 2
| - kupaonski prekidač | kom | 5
|  | kompl | 1 |  | 0
1.13. | Dobava i ugrada navedenog instalacijskog materijala označenih karakteristika u zid ili montaža na zid. Uračunate kutije,iskop šlica i ostali sitni materijal.
| - kutija p/ž 150x150 | kom | 40
| - kutija p/ž 95x 95 | kom | 40
|  | kompl | 1 |  | 0
1.14. | Spajanje i podešavanje svjetiljki iz poglavlja V. RASVJETA ovog troškovnika. Uračunat sitni montažni pribor. | kompl. | 1 |  | 0
1.15. | Spajanje strojarske opreme na instalaciju (količine odrediti prema strojarskom projektu). Za navedenu stavku izrađen je poseban troškovnik.
| - unutarnja jedinica | kom | 35
| - vanjska jedinica | kom | 4
| - el. grijači paneli | kom | 8
| - daljinski upravljači | kom | 37
|  | kompl | 1 |  | 0
1.16. | Premoštenje vodomjera vodom P-Y-1x6mm2 i odgovarajućim obujmicama. 4 komada | kompl | 1 |  | 0
1.17. | Ugradnja i spajanje kutije za dodatno izjednačenje potencijala sa 5-6 kom. spojnog pribora , odgovarajućeg prema mjestu spajanja. | kom | 4 |  | 0
1.18. | Ugradnja i spajanje protupožarnog tipkala | kom | 3 |  | 0
1.19. | Ugradnja i spajanje sustava za odimljavanje | kompl. | 1 |  | 0
1.20. | Kompletno ispitivanje el.instalacije te pribavljanje atesta o ispravnosti iste. | kom | 1 |  | 0
1.21. | Ostali sitni radovi te pripomoć serviserima i sl.. | h | 90 |  | 0
1.22. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja | kompl. | 1 |  | 0
| 1. UKUPNO |  |  |  | 0
2. | TELEFONSKA INSTALACIJA
2.1. | Spajanje telefonske instalacije na TK mrežu prema uvjetima telekoma. Uračunat sav materijal i rad. Dobava i ugradnja priključnog PTP telefonskog ormarića sa regletama,te spoj na instalaciju. 1 kom - ormar prema uvjetima operatera 5 kom - prenaponska zaštita, 2p, Imax= 10kA, In= 5kA, 8/20 μs-val 2 kom - regleta 10x2 za brzo spajanje 1 kom - bravica sa ključevima | kompl. | 1 |  | 0
2.2. | Dobava, montaža i spajanje telefonskog voda TK-59GM-3x4x0,6mm u cijevima u postojećem kanalu u zemlji, te po zidu u cijevi. | m | 72 |  | 0
2.3. | Dobava, montaža i spajanje telefonskog voda UTP 4x2x0,6mm cat 6e u cijevima u zidu ili podu. | m | 680 |  | 0
2.4. | Dobava, montaža i spajanje jednostruke (RJ45 cat 6e) telefonske utičnice u zid te spoj na instalaciju. Uračunata kutija i sitni materijal. | kom | 35 |  | 0
2.5. | Dobava i polaganje plastičnih cijevi navedenog promjera u zemlji, po zidu prije žbukanja u iskopane šliceve (30 %) te u betonske podloge prije betoniranja.
Uračunat iskop šlica.
| - φ 36 mm | m | 150 |  | 0
| - φ 29 mm | m | 200 |  | 0
| - φ 23 mm | m | 400 |  | 0
2.6. | Dobava i ugradnja prolaznih kutija navedene veličine.
| - 150x150mm | kom | 20 |  | 0
| - 100x100mm | kom | 10 |  | 0
2.7. | Ispitivanje instalacije te pribavljanje atesta o ispravnosti iste. | kom | 1 |  | 0
2.8. | Ostali sitni radovi te pripomoć serviserima i sl.. | h | 30 |  | 0
2.9. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja | kompl. | 1 |  | 0
| 2. UKUPNO |  |  |  | 0
3. | RTV INSTALACIJA
3.1. | Dobava i montaža nosača antena za montažu na zid komplet sa svim priborom i radom. | kompl | 1 |  | 0
3.2. | Antene za prijam FM radio programa i antene za prijam digitalnih TV kanala za područje RH. | kom | 1 |  | 0
3.3. | Dobava , montaža i spajanje satelitske prijamne antene promjera 90cm sa pripadajućim konverterom (LNB) i nosačem duplog LNB-a za prijam TV programa sa 3 satelita. | kompl. | 1 |  | 0
3.4. | Dobava koaksialnog kabela 75 Ω SAT 501 za povezivanje prijamnih antena sa unutrašnjom jedinicom-pojačalom (ZAU). Polaganje u postavljene plastične cijevi. | m | 30 |  | 0
3.5. | Dobava, montaža te spoj na instalaciju multiswitch - bazni za prijam satelitskih analogno-digitalnih programa sa 3 satelita (8 korisnička izlaza). | kompl | 1 |  | 0
3.6. | Dobava i ugradnja ormarića za ugradnju (podžbukno) multiswitcha dim. najviše 550x850mm. | kompl | 4 |  | 0
3.7. | Dobava, montaža i spajanje utičnice R/TV/SAT - završne. | kom | 5 |  | 0
3.8. | Dobava i polaganje u plastične cijevi kabela KEL 12 Db/100 m/862 MHz. | m | 110 |  | 0
3.9. | Dobava i polaganje plastičnih cijevi navedenog promjera po zidu prije žbukanja u iskopane šliceve (30 %) te u betonske podloge prije betoniranja.
Uračunat iskop šlica.
| - φ 36 mm | m | 20 |  | 0
| - φ 29 mm | m | 90 |  | 0
3.10. | Dobava i ugradnja prolaznih kutija navedene veličine.
| - 150x150mm | kom | 2 |  | 0
| - 100x100mm | kom | 5 |  | 0
3.11. | Završno mjerenje i ispitivanje, izrada protokola o mjerenju i (projektna ) izvedbena dokumentacija. | kom | 1 |  | 0
3.12. | Ostali sitni radovi te pripomoć serviserima i sl.. | h | 10 |  | 0
3.13. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja, svih radova i instalacija, nakon završetka radova. Za sve komplet obračun po komadu. | kompl. | 1 |  | 0
| 3. UKUPNO |  |  |  | 0
4. | PARLAFONSKA INSTALACIJA
4.1. | Dobava , montaža i spajanje video-parlafonskog uređaja sa četiri unutarnja govorna uređaja, komplet sa 1 vanjskom tipkovnicom el.bravom za vrata te upravljačko napojnim sklopom.
| Uračunat sav rad i sitni materijal,te puštanje u pogon. | kompl. | 2 |  | 0
4.2. | Dobava i uvlačenje vodova u plastične cijevi,koje su položene u zidovima ili stropovima.
| FTP 4x2x0,6mm | m | 55 |  | 0
| - PP/J-2x1 mm2 | m | 30 |  | 0
4.3. | Dobava i polaganje plastičnih cijevi navedenog promjera po zidu prije žbukanja u iskopane šliceve (30 %) te u betonske podloge prije betoniranja. Uračunat iskop šlica.
| - φ 29 mm | m | 55 |  | 0
4.4. | Ispitivanje instalacije te pribavljanje atesta o ispravnosti iste. | kom | 1 |  | 0
4.5. | Ostali sitni radovi te pripomoć serviserima i sl.. | h | 8 |  | 0
4.6. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja | kompl. | 1 |  | 0
| 4. UKUPNO |  |  |  | 0
5. | INSTALACIJA ZAŠTITE OD MUNJE
5.1. | Dobava i ugradnja trake P 25x4mm položena po zidu na nosačima za zid | m | 60 |  | 0
5.2. | Dobava i ugradnja trake P 20x3mm položena po krovu na nosačima za kanalice | m | 200 |  | 0
5.3. | Dobava i ugradnja trake P 25x4mm u iskopani kanal do temelja građevine (po potrebi - napomena u proj.dokumentaciji) | m | 130 |  | 0
5.4. | Dobava i ugradnja križnih spojnica | kom | 22 |  | 0
5.5. | Dobava i ugradnja spojnica za oluke | kom | 12 |  | 0
5.6. | Dobava i ugradnja spojnica za spajanje metalnih masa | kom | 20 |  | 0
5.7. | Dobava i ugradnja mjernih spojeva | kom | 6 |  | 0
5.8. | Dobava i ugradnja štapne hvataljke (za antenski stup) | kom | 1 |  | 0
5.9. | Ostali sitni radovi te pripomoć serviserima i sl.. | h | 10 |  | 0
5.10. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja | kompl. | 1 |  | 0
| 5. UKUPNO |  |  |  | 0
6. | GRAĐEVINSKI RADOVI I OSTALO
6.1. | Iskop šliceva u betonskim podovima te u zidovima odgovarajuće širine prosječne širine oko 5 cm te zatvaranje istih nakon polaganja vodova i cijevi. | m | 100 |  | 0
6.2. | Iskop kanala u zemlji prosječne širine 0,4m dubine 0,6m te zatvaranje istih nakon polaganja trake temeljnog uzemljivača (po potrebi - napomena u proj.dokumentaciji) i cijevi. Uračunat odvoz viška i dovođenje terena u prvobitno stanje. | m | 130 |  | 0
6.3. | Dobava tipskog šahta dim. 40x40cm te ugrada u zemlju. Uračunat sav rad i materijal kao iskop,zatrpavanje,odvoz i sl. | kom | 2 |  | 0
6.4. | Izrada spojeva između trake i trake te trake i raznih metalnih masa standardnim spojnim materijalom. Uračunate spojnice. | kom | 20 |  | 0
6.5. | Dobava i polaganje plastičnih cijevi navedenog promjera u betonske podloge prije betoniranja ili kanal iskopan u zemlji.Cijevi su rebraste duplostijene za vanjsko polaganje
| - φ 80 mm | m | 40 |  | 0
| - φ 50 mm | m | 140 |  | 0
| - φ 36 mm | m | 25 |  | 0
| - φ 29 mm | m | 30 |  | 0
6.6. | Pripomoć pri izvođenju građevinskih radova. | h | 10 |  | 0
6.7 | Dobava, montaža i ispitivanje kompleta za SOS poziv iz sanitarija slabo pokretnih osoba koja se sastoji od centrale, pozivnog tipkala, razriješnog tipkala i sirene (zujalice). Sve komplet. | kompl | 3 |  | 0
| 6.SVEUKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 1. RASVJETA (bez ras.armatura) I SNAGA |  |  |  | 0
| 2. TELEFONSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
| 3. RTV-INSTALACIJA |  |  |  | 0
| 4. PARLAFONSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
| 5. INSTALACIJA ZAŠTITE OD MUNJE |  |  |  | 0
| 6. GRAĐEVINSKI RADOVI I OSTALO |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0

## V. RASVJETA
R. broj | Opis stavke | Količina | Jedinica mjere | Jedinična cijena | Ukupna cijena
V. | RASVJETA I UPRAVLJANJE
1. | Nabava i montaža rasvjetnog sustava u skladu s arhitekturalnim i dizajnerskim rješenjem
Tračni sustav niskonaponske LED rasvjete, 48V DC, s dvostrukim elektrificiranim kanalom za direktno i indirektno osvjetljenje, s pripadajućim priborom za montažu i napajanjem. Niskonaponski modularni tračni sustav u naponskom režimu 48V DC, izveden u obliku simetričnog "H" profila s dvostrukim elektrificiranim kanalom, koji omogućuje istovremeno povezivanje svjetiljki za direktno i indirektno osvjetljenje. Namijenjen za ovjesnu montažu, s nosivim profilima od ekstrudiranog aluminija, elektrostatski plastificiranima (boja: crna ili bijela). Tračnica sadrži po četiri izolirana vodiča u svakom kanalu, pri čemu su dvije žice predviđene za ON/OFF ili DALI upravljanje pomoću tehnologije prijenosa signala preko vodiča (conveyed wave), dok se dodatni par može koristiti za nezavisni drugi rasvjetni krug (uz dodatni upravljački modul i poseban kod). Elektronički driveri (48V DC) mogu se montirati odvojeno u posebna kućišta ili integrirati u tračnicu. Tehničke karakteristike sustava: Napon sustava: 48V DC, Upravljanje: DALI , Klasa izolacije:III, Klasa zaštite: najmanje IP20, Otpornost na temperaturu žarne niti: najmanje 850°C, Broj vodiča po kanalu: 4, Materijal profila: ekstrudirani aluminij Duljine tračnica: 3000 mm , Tip montaže: ovjesna, s čeličnim sajlama, Boja: prema projektu, Jamstvo i certifikati: CE sukladnost ili jednakovrijedno Jamstvo: minimalno 2 godine Ugradbeni dijelovi uključeni u stavku:
Jednakovrijedno:
Tračnice, dužine 3 metra, komada: 7
Električni spojevi za vodljive prijelaze komada: 8
Mehanički spojevi za uzdužno spajanje komada: 8
Ovjesni pribor (sajle i prihvati) komada: 16
Završne kapice za profil komada: 12
Napajanje: 48V DC, najmanje 480W komada: 2
Napojni modul s priključkom i završnom kapicom komada: 2
Linearna LED svjetiljka za montažu u 48V tračni sustav, s mikroprizmatičnim optičkim zaslonom za kontrolu luminancije Linearni LED modul za ugradnju u 48V tračni sustav, u potpunosti uklopljen u tračnicu (flush izvedba), namijenjen za direktno osvjetljenje s kontroliranom luminancijom pomoću mikroprizmatičnog zaslona. Svjetiljka pruža ravnomjernu i neprekidnu svjetlosnu emisiju. Optički sustav uključuje mikroprizmatični difuzor koji smanjuje odsjaj i omogućuje primjenu u prostorima gdje je važno ograničiti blještanje (npr. ureda, prodajni prostori, škole). Tehničke karakteristike: Duljina svjetiljke: od 2.600 do 2.800 mm, snaga: najmanje 29 W, Napon napajanja: 48V DC, Upravljanje: DALI, Boja svjetla (CCT): 3000K (toplo bijela), Indeks reprodukcije boje (CRI): najmanje 80 , Svjetlosni tok: najviše 3000 lm, Svjetlosna učinkovitost: najmanje 78 lm/W, Standardna odstupanja boje (SDCM): ≤ 3,Klasa zaštite: najmanje IP40, Klasa izolacije: III Otpornost na temperaturu žarne niti: najmanje 850°C, Boja kućišta: prema projektu , Trajnost: najmanje L80B10 ≥ 36.000 sati Jamstvo: najmanje 2 godine, Komada :7
Stropna LED reflektorska svjetiljka za tračnu montažu, usmjerivo svjetlo, podesivi kut snopa i CRI ≥ 98 LED svjetiljka za ugradnju na 48V tračnu infrastrukturu, s mogućnošću kontinuiranog podešavanja kuta snopa svjetlosti (obrisan raspon jer nije dobro napisano i ne odgovara rasponu napisanom dolje) pomoću optičkog mehanizma za mikro-pomak žarišta. Svjetiljka mora imati integrirani prigušivač (dimmer) na tijelu svjetiljke te omogućavati precizno podešavanje svjetlosnog toka prema potrebama prostora. Tijelo svjetiljke mora biti kompaktno, izrađeno u izvedbi koja omogućuje ugradnju bez narušavanja kontinuiteta dizajna prostora. Tehničke karakteristike: Napon napajanja: 48V DC, Upravljanje: DALI, Boja svjetla: 3500K (neutralno bijela), Indeks reprodukcije boje (CRI): najmanje 98, Svjetlosna učinkovitost: najmanje 130 lm/W, Svjetlosni tok: najviše 3700 lm, Podesivi kut svjetlosnog snopa: unutar raspona od 15° do 60°, Zaštita: najmanje IP40, Klasa izolacije: III, Otpornost na temperaturu žarne niti: najmanje 650°C, ,Boja kućišta: prema projektu Najmanje 2 godine jamstva, Komada: 19
| dobava - obračun po kompletu | 1 | a' |  | 0
| ugradnja - obračun po kompletu | 1 | a' |  | 0
2. | Nabava i montaža rasvjetnog sustava u skladu s arhitekturalnim i dizajnerskim rješenjem
Tračni sustav niskonaponske LED rasvjete, 48V DC, s dvostrukim elektrificiranim kanalom za direktno i indirektno osvjetljenje, s pripadajućim priborom za montažu i napajanjem. Niskonaponski modularni tračni sustav u naponskom režimu 48V DC, izveden u obliku simetričnog "H" profila s dvostrukim elektrificiranim kanalom, koji omogućuje istovremeno povezivanje svjetiljki za direktno i indirektno osvjetljenje. Namijenjen za ovjesnu montažu, s nosivim profilima od ekstrudiranog aluminija, elektrostatski plastificiranima (boja: crna ili bijela). Tračnica sadrži po četiri izolirana vodiča u svakom kanalu, pri čemu su dvije žice predviđene za ON/OFF ili DALI upravljanje pomoću tehnologije prijenosa signala preko vodiča (conveyed wave), dok se dodatni par može koristiti za nezavisni drugi rasvjetni krug (uz dodatni upravljački modul i poseban kod). Elektronički driveri (48V DC) mogu se montirati odvojeno u posebna kućišta ili integrirati u tračnicu. Tehničke karakteristike sustava: Napon sustava: 48V DC, Upravljanje: DALI, Klasa izolacije: III, Klasa zaštite: najmanje IP20, Otpornost na temperaturu žarne niti: najmanje 850°C, Broj vodiča po kanalu: 4, Materijal profila: ekstrudirani aluminij Duljine tračnica: 3000 mm , Tip montaže: ovjesna, s čeličnim sajlama, Boja: prema projektu, Jamstvo i certifikati: CE sukladnost ili jednakovrijedno Jamstvo: najmanje 2 godine Ugradbeni dijelovi uključeni u stavku:
Jednakovrijedno:
Tračnice, dužine 3 metra, komada: 2
Električni spojevi za vodljive prijelaze komada: 1
Mehanički spojevi za uzdužno spajanje komada: 1
Ovjesni pribor (sajle i prihvati) komada: 4
Završne kapice za profil komada: 4
Napajanje: 48V DC, najmanje 480W komada: 1
Napojni modul s priključkom i završnom kapicom komada: 1
Linearna LED svjetiljka za montažu u 48V tračni sustav, s mikroprizmatičnim optičkim zaslonom za kontrolu luminancije Linearni LED modul za ugradnju u 48V tračni sustav, u potpunosti uklopljen u tračnicu (flush izvedba), namijenjen za direktno osvjetljenje s kontroliranom luminancijom pomoću mikroprizmatičnog zaslona. Svjetiljka pruža ravnomjernu i neprekidnu svjetlosnu emisiju, obrisan kut snopa, te priključkom s jedne strane (drugi kraj svijetli). Optički sustav uključuje mikroprizmatični difuzor koji smanjuje odsjaj i omogućuje primjenu u prostorima gdje je važno ograničiti blještanje (npr. ureda, prodajni prostori, škole). Tehničke karakteristike: Duljina svjetiljke: od 2.600 do 2.800 mm, snaga: najmanje 29 W, Napon napajanja: 48V DC, Upravljanje: DALI , Boja svjetla (CCT): 3000K (toplo bijela), Indeks reprodukcije boje (CRI): najmanje 85, Svjetlosni tok: najviše 3000 lm, Svjetlosna učinkovitost: najmanje 78 lm/W, Standardna odstupanja boje (SDCM): ≤ 3, Kut svjetlosnog snopa: od 115 do 130°, Klasa zaštite: najmanje IP40, Klasa izolacije: III Otpornost na temperaturu žarne niti: najmanje 850°C. Boja kućišta: prema projektu , Trajnost: najmanje L80B10, ≥ 36.000 sati Jamstvo: najmanje 2 godine, komada: 2
Stropna LED reflektorska svjetiljka za tračnu montažu, usmjerivo svjetlo, podesivi kut snopa i CRI ≥ 98 LED svjetiljka za ugradnju na 48V tračnu infrastrukturu, s mogućnošću kontinuiranog podešavanja kuta snopa svjetlosti pomoću optičkog mehanizma za mikro-pomak žarišta. Svjetiljka mora imati integrirani prigušivač (dimmer) na tijelu svjetiljke te omogućavati precizno podešavanje svjetlosnog toka prema potrebama prostora. Tijelo svjetiljke mora biti kompaktno, izrađeno u izvedbi koja omogućuje ugradnju bez narušavanja kontinuiteta dizajna prostora. Tehničke karakteristike: Napon napajanja: 48V DC, Upravljanje: DALI , Boja svjetla: 3500K (neutralno bijela), Indeks reprodukcije boje (CRI): najmanje 98, Svjetlosna učinkovitost: najmanje 130 lm/W, Svjetlosni tok: najviše 3700 lm, Podesivi kut svjetlosnog snopa: unutar raspona 15° – 60°, Zaštita: najmanje IP40, Klasa izolacije: III, Otpornost na temperaturu žarne niti: najmanje 650°C, Boja kućišta: prema projektu . Najmanje 2 godine jamstva Komada: 6
| dobava - obračun po kompletu | 1 | a' |  | 0
| ugradnja - obračun po kompletu | 1 | a' |  | 0
3. | Nabava i montaža rasvjetnog sustava u skladu s arhitekturalnim i dizajnerskim rješenjem
Tračni sustav niskonaponske LED rasvjete, 48V DC, s dvostrukim elektrificiranim kanalom za direktno i indirektno osvjetljenje, s pripadajućim priborom za montažu i napajanjem. Niskonaponski modularni tračni sustav u naponskom režimu 48V DC, izveden u obliku simetričnog "H" profila s dvostrukim elektrificiranim kanalom, koji omogućuje istovremeno povezivanje svjetiljki za direktno i indirektno osvjetljenje. Namijenjen za ovjesnu montažu, s nosivim profilima od ekstrudiranog aluminija, elektrostatski plastificiranima (boja: crna ili bijela). Tračnica sadrži po četiri izolirana vodiča u svakom kanalu, pri čemu su dvije žice predviđene za ON/OFF ili DALI upravljanje pomoću tehnologije prijenosa signala preko vodiča (conveyed wave), dok se dodatni par može koristiti za nezavisni drugi rasvjetni krug (uz dodatni upravljački modul i poseban kod). Elektronički driveri (48V DC) mogu se montirati odvojeno u posebna kućišta ili integrirati u tračnicu. Tehničke karakteristike sustava: Napon sustava: 48V DC, Upravljanje: DALI, Klasa izolacije: III, Klasa zaštite: najmanje IP20, Otpornost na temperaturu žarne niti: najmanje 850°C, Broj vodiča po kanalu: 4, Materijal profila: ekstrudirani aluminij Duljine tračnica: 3000 mm , Tip montaže: ovjesna, s čeličnim sajlama, Boja: prema projektu, Jamstvo i certifikati: CE sukladnost ili jednakovrijedno Jamstvo: najmanje 2 godine Ugradbeni dijelovi uključeni u stavku:
Jednakovrijedno:
Tračnice, 3 metra 1 kom1
Električni spojevi za vodljive prijelaze: 0 kom
Mehanički spojevi za uzdužno spajanje: 0 kom
Ovjesni pribor (sajle i prihvati): 3 kompleta
Završne kapice za profil: 2 kom
Napajanje: 48V DC, 480W komada: 1
Napojni modul s priključkom i završnom kapicom: 1 kom1
Linearna LED svjetiljka za montažu u 48V tračni sustav, s mikroprizmatičnim optičkim zaslonom za kontrolu luminancije Linearni LED modul za ugradnju u 48V tračni sustav, u potpunosti uklopljen u tračnicu (flush izvedba), namijenjen za direktno osvjetljenje s kontroliranom luminancijom pomoću mikroprizmatičnog zaslona. Svjetiljka pruža ravnomjernu i neprekidnu svjetlosnu emisiju te priključkom s jedne strane (drugi kraj svijetli). Optički sustav uključuje mikroprizmatični difuzor koji smanjuje odsjaj i omogućuje primjenu u prostorima gdje je važno ograničiti blještanje (npr. ureda, prodajni prostori, škole). Tehničke karakteristike: Duljina svjetiljke: od 2600 do 2800 mm, snaga: najmanje 29 W, Napon napajanja: 48V DC, Upravljanje: DALI , Boja svjetla (CCT): 3000K (toplo bijela), Indeks reprodukcije boje (CRI): najmanje 85, Svjetlosni tok: najviše 3000 lm, Svjetlosna učinkovitost: najmanje 78 lm/W, Standardna odstupanja boje (SDCM): ≤ 3, Kut svjetlosnog snopa: od 115 do 130°, Klasa zaštite: najmanje IP40, Klasa izolacije: III Otpornost na temperaturu žarne niti: najmanje 850°C, Boja kućišta: prema projektu , Trajnost: najmanje L80B10, ≥ 36.000 sati Jamstvo: najmanje 2 godine, komada: 1
Stropna LED reflektorska svjetiljka za tračnu montažu, usmjerivo svjetlo, podesivi kut snopa i CRI ≥ 98 LED svjetiljka za ugradnju na 48V tračnu infrastrukturu, s mogućnošću kontinuiranog podešavanja kuta snopa svjetlosti pomoću optičkog mehanizma za mikro-pomak žarišta. Svjetiljka mora imati integrirani prigušivač (dimmer) na tijelu svjetiljke te omogućavati precizno podešavanje svjetlosnog toka prema potrebama prostora. Tijelo svjetiljke mora biti kompaktno, izrađeno u izvedbi koja omogućuje ugradnju bez narušavanja kontinuiteta dizajna prostora. Tehničke karakteristike: Napon napajanja: 48V DC, Upravljanje: DALI, Boja svjetla: 3500K (neutralno bijela), Indeks reprodukcije boje (CRI): najmanje 98, Svjetlosna učinkovitost: najmanje 130 lm/W, Svjetlosni tok: najviše 3700 lm, Podesivi kut svjetlosnog snopa: unutar raspona 15° – 60°, Zaštita: najmanje IP40, Klasa izolacije: III, Otpornost na temperaturu žarne niti: najmanje 650°C, Boja kućišta: prema projektu . Najmanje 2 godine jamstva Komada: 3
Jednakovrijedno:
| dobava - obračun po kompletu | 4 | a' |  | 0
| ugradnja - obračun po kompletu | 4 | a' |  | 0
4. | Nabava i montaža rasvjetnog sustava u skladu s arhitekturalnim i dizajnerskim rješenjem
Tračni sustav niskonaponske LED rasvjete, 48V DC, s dvostrukim elektrificiranim kanalom za direktno i indirektno osvjetljenje, s pripadajućim priborom za montažu i napajanjem. Niskonaponski modularni tračni sustav u naponskom režimu 48V DC, izveden u obliku simetričnog "H" profila s dvostrukim elektrificiranim kanalom, koji omogućuje istovremeno povezivanje svjetiljki za direktno i indirektno osvjetljenje. Namijenjen za ovjesnu montažu, s nosivim profilima od ekstrudiranog aluminija, elektrostatski plastificiranima (boja: crna ili bijela). Tračnica sadrži po četiri izolirana vodiča u svakom kanalu, pri čemu su dvije žice predviđene za ON/OFF ili DALI upravljanje pomoću tehnologije prijenosa signala preko vodiča (conveyed wave), dok se dodatni par može koristiti za nezavisni drugi rasvjetni krug (uz dodatni upravljački modul i poseban kod). Elektronički driveri (48V DC) mogu se montirati odvojeno u posebna kućišta ili integrirati u tračnicu. Tehničke karakteristike sustava: Napon sustava: 48V DC, Upravljanje: DALI, Klasa izolacije: III, Klasa zaštite: najmanje IP20, Otpornost na temperaturu žarne niti: najmanje 850°C, Broj vodiča po kanalu: 4, Materijal profila: ekstrudirani aluminij Duljine tračnica: 3000 mm , Tip montaže: ovjesna, s čeličnim sajlama, Boja: prema projektu, Jamstvo i certifikati: CE sukladnost ili jednakovrijedno Jamstvo: najmanje 2 godina Ugradbeni dijelovi uključeni u stavku:
Jednakovrijedno:
Tračnice, 3 metra 4 kom
Električni spojevi za vodljive prijelaze: 4 kom
Mehanički spojevi za uzdužno spajanje: 4 kom
Ovjesni pribor (sajle i prihvati): 8 kompleta
Završne kapice za profil: 4 kom
Napajanje: 48V DC, 480W komada: 1
Napojni modul s priključkom i završnom kapicom: 1 kom
Linearna LED svjetiljka za montažu u 48V tračni sustav, s mikroprizmatičnim optičkim zaslonom za kontrolu luminancije Linearni LED modul za ugradnju u 48V tračni sustav, u potpunosti uklopljen u tračnicu (flush izvedba), namijenjen za direktno osvjetljenje s kontroliranom luminancijom pomoću mikroprizmatičnog zaslona. Svjetiljka pruža ravnomjernu i neprekidnu svjetlosnu emisiju, obrisan kut snopa, te priključkom s jedne strane (drugi kraj svijetli). Optički sustav uključuje mikroprizmatični difuzor koji smanjuje odsjaj i omogućuje primjenu u prostorima gdje je važno ograničiti blještanje (npr. ureda, prodajni prostori, škole). Tehničke karakteristike: Duljina svjetiljke: od 2600 do 2800 mm, snaga: najmanje 29 W, Napon napajanja: 48V DC, Upravljanje: DALI, Boja svjetla (CCT): 3000K (toplo bijela), Indeks reprodukcije boje (CRI): najmanje 85, Svjetlosni tok: najviše 3.000 lm, Svjetlosna učinkovitost: najmanje 78 lm/W, Standardna odstupanja boje (SDCM): ≤ 3, Kut svjetlosnog snopa: od 115 do 130°, Mikroprizmatični zaslon za kontrolu luminancije, Klasa zaštite: najmanje IP40, Klasa izolacije: III Otpornost na temperaturu žarne niti: najmanje 850°C, Boja kućišta: prema projektu , Trajnost: najmanje L80B10, ≥ 36.000 sati Jamstvo: najmanje 2 godine, komada: 4
Stropna LED reflektorska svjetiljka za tračnu montažu, usmjerivo svjetlo, podesivi kut snopa i CRI ≥ 98 LED svjetiljka za ugradnju na 48V tračnu infrastrukturu, s mogućnošću kontinuiranog podešavanja kuta snopa svjetlosti, pomoću optičkog mehanizma za mikro-pomak žarišta. Svjetiljka mora imati integrirani prigušivač (dimmer) na tijelu svjetiljke te omogućavati precizno podešavanje svjetlosnog toka prema potrebama prostora. Tijelo svjetiljke mora biti kompaktno, izrađeno u izvedbi koja omogućuje ugradnju bez narušavanja kontinuiteta dizajna prostora. Tehničke karakteristike: Napon napajanja: 48V DC, Upravljanje: DALI, Boja svjetla: 3500K (neutralno bijela), Indeks reprodukcije boje (CRI): najmanje 98, Svjetlosna učinkovitost: najmanje 130 lm/W, Svjetlosni tok: najviše 3700 lm, Podesivi kut svjetlosnog snopa: unutar raspona 15° – 60°, Zaštita: najmanje IP40, Klasa izolacije: III, Otpornost na temperaturu žarne niti: najmanje 650°C, Boja kućišta: prema projektu . Najmanje 2 godine jamstva Komada: 12
| dobava - obračun po kompletu | 4 | a' |  | 0
| ugradnja - obračun po kompletu | 4 | a' |  | 0
5. | Nabava i montaža rasvjetnog sustava u skladu s arhitekturalnim i dizajnerskim rješenjem ,
Tračni sustav niskonaponske LED rasvjete, 48V DC, s dvostrukim elektrificiranim kanalom za direktno i indirektno osvjetljenje, s pripadajućim priborom za montažu i napajanjem. Niskonaponski modularni tračni sustav u naponskom režimu 48V DC, izveden u obliku simetričnog "H" profila s dvostrukim elektrificiranim kanalom, koji omogućuje istovremeno povezivanje svjetiljki za direktno i indirektno osvjetljenje. Namijenjen za ovjesnu montažu, s nosivim profilima od ekstrudiranog aluminija, elektrostatski plastificiranima (boja: crna ili bijela). Tračnica sadrži po četiri izolirana vodiča u svakom kanalu, pri čemu su dvije žice predviđene za ON/OFF ili DALI upravljanje pomoću tehnologije prijenosa signala preko vodiča (conveyed wave), dok se dodatni par može koristiti za nezavisni drugi rasvjetni krug (uz dodatni upravljački modul i poseban kod). Elektronički driveri (48V DC) mogu se montirati odvojeno u posebna kućišta ili integrirati u tračnicu. Tehničke karakteristike sustava: Napon sustava: 48V DC, Upravljanje: DALI , Klasa izolacije: III, Klasa zaštite: najmanje IP20, Otpornost na temperaturu žarne niti: najmanje 850°C, Broj vodiča po kanalu: 4, Materijal profila: ekstrudirani aluminij Duljine tračnica: 3000 mm , Tip montaže: ovjesna, s čeličnim sajlama, Boja: prema projektu, Jamstvo i certifikati: CE sukladnost ili jednakovrijedno Jamstvo: najmanje 2 godine Ugradbeni dijelovi uključeni u stavku:
Jednakovrijedno:
Tračnice, dužine 3 metra, komada: 3
Električni spojevi za vodljive prijelaze komada: 2
Mehanički spojevi za uzdužno spajanje komada: 1
Ovjesni pribor (sajle i prihvati) komada: 6
Završne kapice za profil komada: 6
Napajanje: 48V DC, 480W komada: 1
Napojni modul s priključkom i završnom kapicom komada: 3
Linearna LED svjetiljka za montažu u 48V tračni sustav, s mikroprizmatičnim optičkim zaslonom za kontrolu luminancije Linearni LED modul za ugradnju u 48V tračni sustav, u potpunosti uklopljen u tračnicu (flush izvedba), namijenjen za direktno osvjetljenje s kontroliranom luminancijom pomoću mikroprizmatičnog zaslona. Svjetiljka pruža ravnomjernu i neprekidnu svjetlosnu emisiju, obrisan kut snopa, te priključkom s jedne strane (drugi kraj svijetli). Optički sustav uključuje mikroprizmatični difuzor koji smanjuje odsjaj i omogućuje primjenu u prostorima gdje je važno ograničiti blještanje (npr. ureda, prodajni prostori, škole). Tehničke karakteristike: Duljina svjetiljke: od 2600 do 2800 mm, snaga: najmanje 29 W, Napon napajanja: 48V DC, Upravljanje: DALI , Boja svjetla (CCT): 3000K (toplo bijela), Indeks reprodukcije boje (CRI): najmanje 85, Svjetlosni tok: najviše 3000 lm, Svjetlosna učinkovitost: najmanje 78 lm/W, Standardna odstupanja boje (SDCM): ≤ 3, Kut svjetlosnog snopa: od 115 do 130°, Mikroprizmatični zaslon za kontrolu luminancije Klasa zaštite: najmanje IP40, Klasa izolacije: III Otpornost na temperaturu žarne niti: najmanje 850°C, Boja kućišta: prema projektu , Trajnost: najmanje L80B10, ≥ 36.000 sati Jamstvo: najmanje 2 godine, komada: 3
Stropna LED reflektorska svjetiljka za tračnu montažu, usmjerivo svjetlo, podesivi kut snopa i CRI ≥ 98 LED svjetiljka za ugradnju na 48V tračnu infrastrukturu, s mogućnošću kontinuiranog podešavanja kuta snopa svjetlosti pomoću optičkog mehanizma za mikro-pomak žarišta. Svjetiljka mora imati integrirani prigušivač (dimmer) na tijelu svjetiljke te omogućavati precizno podešavanje svjetlosnog toka prema potrebama prostora. Tijelo svjetiljke mora biti kompaktno, izrađeno u izvedbi koja omogućuje ugradnju bez narušavanja kontinuiteta dizajna prostora. Tehničke karakteristike: Napon napajanja: 48V DC, Upravljanje: DALI , Boja svjetla: 3500K (neutralno bijela), Indeks reprodukcije boje (CRI): najmanje 98, Svjetlosna učinkovitost: najmanje 130 lm/W, Svjetlosni tok: najviše 3700 lm, Podesivi kut svjetlosnog snopa: unutar raspona 15° – 60°, Zaštita: najmanje IP40, Klasa izolacije: III, Otpornost na temperaturu žarne niti: najmanje 650°C, ,Boja kućišta: prema projektu. Najmanje 2 godine jamstva Komada: 6
| dobava - obračun po kompletu | 11 | a' |  | 0
| ugradnja - obračun po kompletu | 11 | a' |  | 0
6. | Nabava i montaža rasvjetnog sustava u skladu s arhitekturalnim i dizajnerskim rješenjem ,
Tračni sustav niskonaponske LED rasvjete, 48V DC, s dvostrukim elektrificiranim kanalom za direktno i indirektno osvjetljenje, s pripadajućim priborom za montažu i napajanjem. Niskonaponski modularni tračni sustav u naponskom režimu 48V DC, izveden u obliku simetričnog "H" profila s dvostrukim elektrificiranim kanalom, koji omogućuje istovremeno povezivanje svjetiljki za direktno i indirektno osvjetljenje. Namijenjen za ovjesnu montažu, s nosivim profilima od ekstrudiranog aluminija, elektrostatski plastificiranima (boja: crna ili bijela). Tračnica sadrži po četiri izolirana vodiča u svakom kanalu, pri čemu su dvije žice predviđene za ON/OFF ili DALI upravljanje pomoću tehnologije prijenosa signala preko vodiča (conveyed wave), dok se dodatni par može koristiti za nezavisni drugi rasvjetni krug (uz dodatni upravljački modul i poseban kod). Elektronički driveri (48V DC) mogu se montirati odvojeno u posebna kućišta ili integrirati u tračnicu. Tehničke karakteristike sustava: Napon sustava: 48V DC, Upravljanje: DALI , Klasa izolacije: III, Klasa zaštite: najmanje IP20, Otpornost na temperaturu žarne niti: najmanje 850°C, Broj vodiča po kanalu: 4, Materijal profila: ekstrudirani aluminij Duljine tračnica: 3000 mm , Tip montaže: ovjesna, s čeličnim sajlama, Boja: prema projektu, Jamstvo i certifikati: CE sukladnost ili jednakovrijedno Jamstvo: najmanje 2 godine Ugradbeni dijelovi uključeni u stavku:
Jednakovrijedno:
Tračnice, dužine 3 metra, komada: 3
Električni spojevi za vodljive prijelaze komada: 2
Mehanički spojevi za uzdužno spajanje komada: 2
Ovjesni pribor (sajle i prihvati) komada: 6
Završne kapice za profil komada: 2
Napajanje: 48V DC, 480W komada: 1
Napojni modul s priključkom i završnom kapicom komada: 1
Linearna LED svjetiljka za montažu u 48V tračni sustav, s mikroprizmatičnim optičkim zaslonom za kontrolu luminancije Linearni LED modul za ugradnju u 48V tračni sustav, u potpunosti uklopljen u tračnicu (flush izvedba), namijenjen za direktno osvjetljenje s kontroliranom luminancijom pomoću mikroprizmatičnog zaslona. Svjetiljka pruža ravnomjernu i neprekidnu svjetlosnu emisiju, te priključkom s jedne strane (drugi kraj svijetli). Optički sustav uključuje mikroprizmatični difuzor koji smanjuje odsjaj i omogućuje primjenu u prostorima gdje je važno ograničiti blještanje (npr. ureda, prodajni prostori, škole). Tehničke karakteristike: Duljina svjetiljke: od 2600 do 2800 mm, snaga: najmanje 29 W, Napon napajanja: 48V DC, Upravljanje: DALI , Boja svjetla (CCT): 3000K (toplo bijela), Indeks reprodukcije boje (CRI): najmanje 85, Svjetlosni tok: najviše 3000 lm, Svjetlosna učinkovitost: najmanje 78 lm/W, Standardna odstupanja boje (SDCM): ≤ 3, Kut svjetlosnog snopa: od 115 do 130°, Mikroprizmatični zaslon za kontrolu luminancije, Klasa zaštite: najmanje IP40, Klasa izolacije: III Otpornost na temperaturu žarne niti: najmanje 850°C, Boja kućišta: prema projektu , Trajnost: najmanje L80B10 ≥ 36.000 sati Jamstvo: najmanje 2 godine, komada: 3
Stropna LED reflektorska svjetiljka za tračnu montažu, usmjerivo svjetlo, podesivi kut snopa i CRI ≥ 98 LED svjetiljka za ugradnju na 48V tračnu infrastrukturu, s mogućnošću kontinuiranog podešavanja kuta snopa svjetlosti, pomoću optičkog mehanizma za mikro-pomak žarišta. Svjetiljka mora imati integrirani prigušivač (dimmer) na tijelu svjetiljke te omogućavati precizno podešavanje svjetlosnog toka prema potrebama prostora. Tijelo svjetiljke mora biti kompaktno, izrađeno u izvedbi koja omogućuje ugradnju bez narušavanja kontinuiteta dizajna prostora. Tehničke karakteristike: Napon napajanja: 48V DC, Upravljanje: DALI , Boja svjetla: 3500K (neutralno bijela), Indeks reprodukcije boje (CRI): najmanje 98, Svjetlosna učinkovitost: najmanje 130 lm/W, Svjetlosni tok: najviše 3700 lm, Podesivi kut svjetlosnog snopa: unutar raspona 15° – 60°, Zaštita: najmanje IP40, Klasa izolacije: III, Otpornost na temperaturu žarne niti: najmanje 650°C, Boja kućišta: prema projektu . Najmanje 2 godine jamstva Komada: 9
| dobava - obračun po kompletu | 6 | a' |  | 0
| ugradnja - obračun po kompletu | 6 | a' |  | 0
7. | Nabava i montaža rasvjetnog sustava u skladu s arhitekturalnim i dizajnerskim rješenjem
Ugradbena LED svjetiljka za spušteni strop 600×600 mm – od 25 do 28 W, 4000 K, UGR<19, SOFT svjetlo LED svjetiljka kvadratnog formata za ugradnju u spušteni strop, namijenjena uredskim i radnim prostorima, uključujući prostore s računalima (VDT) gdje je potrebna vizualna udobnost i kontrola odsjaja. Optički sustav osigurava difuzno simetrično svjetlo s niskom razinom blještanja (UGR <19), uz visoku učinkovitost. Tehničke karakteristike: Izvor svjetlosti: LED modul od 25 do 28 W,Temperatura boje: 4000 K, CRI >80, Svjetlosni tok: najviše 3800 lm (inicijalni), Svjetlosna učinkovitost: najmanje 131 lm/W, Tolerancija boje: SDCM 3, Fotobiološka sigurnost: RG0 – bez rizika, Energetska klasa izvora: C, Trajnost (pri Ta 25°C): najmanje L95/B10: 30.000 h, najmanje L90/B10: 50.000 h, najmanje L80/B10: 80.000 h, najmanje L75/B10: 100.000 h Konstrukcija: Kućište: vruće pocinčani čelik, bijelo plastificiran, Optika: ugr<19 Dimenzije: od 580x580 do 599x599 mm Ugradbena visina: najviše 30 mm Težina: najviše 4,1 kg Mehanička otpornost: najmanje IK06 Test žarnom niti: najmanje 650°C - otpornost Stupanj zaštite: najmanje IP43 (vidljivi dio), najmanje IP20 (ugradbeni dio) Električne karakteristike: Potrošnja svjetiljke: od 25 do 28 W, Napon: 230 V / 50–60 Hz, Elektroničko napajanje: bez halogena, izlazna struja konstantna, Faktor snage: 0.95 - najmanje ili najviše?, THD <25%, Klasa izolacije: I Otpornost na titranje : PstLM ≤ 1, SVM ≤ 0.4, Kompatibilna za napajanje iz centralnog sustava za nužnu rasvjetu (CPSS) – 100 % toka pri AC i DC napajanju ugradnja u spušteni strop – otvor 580 × 580 mm, ugradnja pomoću opružno-elastičnih nosača od nehrđajućeg čelika (uključeno), Brza montaža zahvaljujući brzom konektoru Maks. površinska temperatura: 85°C (T6), Relativna vlaga: <85% Primjena: Uredi, sobe s računalima (VDT), konferencijske dvorane Prostorije s preciznim vizualnim zadacima gdje je potrebna blaga i ujednačena rasvjeta bez odsjaja Dodatno: LED izvor i upravljački sklop su zamjenjivi od strane stručne osobe Svjetiljka je predviđena za reciklažu na kraju životnog vijeka Jamstvo: najmanje 2 godine
Jednakovrijedno:
| dobava - obračun po kompletu | 55 | a' |  | 0
| ugradnja - obračun po kompletu | 55 | a' |  | 0
8. | Nabava i montaža rasvjetnog sustava u skladu s arhitekturalnim i dizajnerskim rješenjem ,
Kompaktna ugradbena LED svjetiljka za spušteni strop za otvor Ø100 mm, najmanje 14 W, 3000 K, LED svjetiljka za ugradnju u spuštene stropove, kompaktnih dimenzija, s direktnom simetričnom distribucijom svjetlosti širokog kuta . Prikladna za arhitektonske, komercijalne i tranzitne prostore, uključujući hodnike, izložbene prostore i izloge. Posebno pogodna za stropove s malim međuprostorom. Osigurava visoku vizualnu udobnost uz visoku vjernost boja (CRI >90 Tehničke karakteristike: Snaga svjetiljke: najmanje 14 W, Svjetlosni tok svjetiljke: najviše 1500 lm, Učinkovitost: najmanje 84 lm/W, Temperatura boje: 3000 K, CRI: >90, Tolerancija boje: SDCM 3 Optika: širokokutna (wide), 84° simetrični snop, UGR: RUG ≤ 23.2 , Energetska klasa izvora: najmanje E, Trajnost (pri Ta = 25°C): najmanje L90/B10: 30.000 h, najmanje L85/B10: 50.000 h, najmanje L70/B10: 80.000 h, Konstrukcija i zaštita: Kućište: aluminij, tlačno lijevani, pasivni hladnjak Optički element: bijeli polikarbonat s koncentričnim prstenovima Vanjska leća: proziran PMMA, s glatkim i satiniranim dijelovima, sustavom hlađenja i zaštitom od insekata Mehanička otpornost: najmanje IK04 Test žarnom niti: najmanje 650°C - otpornost Dimenzije: najviše Ø 116 mm, visina najviše 95 mm Za ugradnju u otvor Ø 100 mm Težina: najviše 0,64 kg Vidljivi dio: najmanje IP44, ugradbeni dio: najmanje IP20 Površinska temperatura ograničena – najmanje oznaka „D“ (EN 60598-2-24 ili jednakovrijedno) Električne karakteristike: Napajanje: 230 V AC / 50–60 Hz Elektronički driver (SELV ili jednakovrijedno, najmanje klasa II), izlazna struja konstantna Faktor snage: ≥ 0.90, THD <25% Otpornost na titranje: PstLM ≤ 1, SVM ≤ 0.4
Jednakovrijedno:
| dobava - obračun po kompletu | 59 | a' |  | 0
| ugradnja - obračun po kompletu | 59 | a' |  | 0
9. | Nabava i montaža rasvjetnog sustava u skladu s arhitekturalnim i dizajnerskim rješenjem
Ugradbena LED svjetiljka za otvor Ø150 mm za spuštene stropove – 14 W, 4000 K, UGR<19, Kompaktna ugradbena LED svjetiljka za spuštene stropove s kontroliranim simetričnim direktnim svjetlom, niskim UGR-om i usmjerenom distribucijom za primjenu u prostorima s računalima (VDT), uredima, obrazovnim ustanovama i prostorima s niskim međustropnim visinama. Pruža visoku vizualnu udobnost i energetsku učinkovitost. Tehničke karakteristike: Nazivna snaga: najmanje 14 W, Temperatura boje: 4000 K, CRI >80, Svjetlosni tok svjetiljke: najviše 2100 lm, Učinkovitost: najmanje 132 lm/W, UGR (tablična vrijednost): RUG ≤ 19, SDCM: 3 (MacAdam), Indeksi vjernosti boja cri 95, Energetska klasa LED izvora: najmanje D Standardi: u skladu s IEC/EN 62722-2-1 ili jednakovrijedno i IEC/EN 62717 ili jednakovrijedno Fotobiološka sigurnost: RG0 (bez rizika) Trajnost (pri Ta = 25°C): najmanje L90/B10: 30.000 h, najmanje 85/B10: 50.000 h, najmanje L70/B10: 80.000 h, Konstrukcija: Kućište: aluminij tlačno lijevan, s pasivnim hlađenjem Parabolični difuzor: bijeli polikarbonat s koncentričnim prstenovima Unutarnji reflektirajući element: metalizirani PC Vanjska leća: prozirni PMMA s glatkom i satiniranom površinom + sustav hlađenja i protiv insekata Pričvršćivanje: nehrđajući čelik, opružni sustav za učvršćenje (pull-up) Dimenzije: najviše Ø166 mm × 107 mm za ugradbeni otvor: Ø150 mm Težina: 0,72 kg Mehanička otpornost: najmanje IK04 Test žarnom niti: najmanje 650 °C - otpornost Zaštita: najmanje IP44 (vidljivi dio), najmanje IP20 (ugradbeni dio) Površinska temperatura ograničena – najmanje oznaka "D" prema EN 60598-2-24 ili jednakovrijedno Električne značajke: Napon: 230 V AC, 50/60 Hz Elektroničko napajanje (SELV, klasa II) Faktor snage: najmanje 0,90, THD <25% Otpornost na titranje: PstLM ≤1, SVM ≤0.4 (nema vidljivog treperenja)
Jednakovrijedno:
| dobava - obračun po kompletu | 12 | a' |  | 0
| ugradnja - obračun po kompletu | 12 | a' |  | 0
10. | Nabava i montaža rasvjetnog sustava u skladu s arhitekturalnim i dizajnerskim rješenjem ,
Zidna LED svjetiljka s linearnim svjetlosnim snopom za naglašeno akcentno osvjetljenje arhitektonskih otvora. Zidna dekorativna LED svjetiljka za vanjsku primjenu, izvedena kao tanka svjetlosna lamela, namijenjena za montažu uz prozore, niše ili arhitektonske otvore, s usmjerenim snopom svjetlosti pod blagim kutom. Svjetiljka omogućuje podešavanje nagiba. Tijelo svjetiljke izrađeno je od tlačno lijevanog aluminija s visokom otpornošću na koroziju, dodatno zaštićeno troslojnom zaštitno-dekorativnom obradom. Brtve od silikonske gume. Pokrov bez vidljivih vijaka, s mehanizmom kopčanja. Svjetiljka uključuje ugrađeni LED modul, mehaničke i električne karakteristike: Tehničke karakteristike svjetiljke: Nazivna temperatura boje: 3000K. Indeks reprodukcije boje (CRI): ≥80. Nazivna snaga svjetiljke: najmanje 3,8 W. Nazivna snaga LED modula: najmanje 3,2 W. Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: najviše 200 lm. Svjetlosna učinkovitost svjetiljke: najmanje 43 lm/W. Napon napajanja: 2,5–3,5 V DC. Maksimalna struja: 1200 mA (zahtijeva napajanje odgovarajuće snage; svaka svjetiljka mora imati zaseban napajajući sklop). Klasa električne zaštite: najmanje III (SELV) Klasa zaštite od vlage i prašine: najmajnje IP65. Mehanička otpornost: najmanje IK10. Materijal: tlačno lijevani aluminij. Završna obrada: antikorozivna, boja: prema projektu. Difuzor: prozirni polikarbonat. Kabel: tvornički ugrađen kabel duljine najmanje 1 m, tip H05RN-F ili jednakovrijedno. Masa svjetiljke: najviše 0,7 kg. Montaža: zidna, površinska. Trajnost: najmanje 70.000 h pri Ta 25°C, najmanje L80B10, najmanje 50.000 h pri Ta 40°C najmanje L80B10. Jamstvo i usklađenost: CE sukladnost ili jednakovrijedno i ENEC sukladnost ili jednakovrijedno. Testirano za primjene u morskom okruženju (otpornost najmanje 1200 h). Jamstvo: najmanje 2 godine.
Jednakovrijedno:
U kompletu sa napajnoupravljačkim uređajem (driver) Višenamjenski daljinski driver za LED svjetiljke predviđen za napajanje konstantnom strujom (250–700 mA) ili konstantnim naponom 24 V DC, s DALI sučeljem za digitalno upravljanje svjetlosnim intenzitetom. Kompaktan, idealan za montažu unutar tehničkih prostora ili instalacijskih ormara. Tehničke karakteristike: Ulazni napon: 230 V AC / 50–60 Hz Izlazni način rada: Konstantna struja: 250–700 mA (podesiva) Konstantni napon: 24 V DC (maks. 16 W) Maksimalna potrošnja: 10 W @ 250 mA 15 W @ 350 mA 17 W @ 400 mA 19 W @ 450 mA 20 W @ 500–700 mA 16 W @ 24 V Upravljanje: DALI / višekanalno digitalno upravljanje Frekvencija PWM regulacije: 240 Hz Izvedba: najmanje IP20, za unutarnju montažu Dimenzije: 110 × 50 × 20 mm - +-5% Klasa zaštite: prema SELV (niskonaponski sigurni izlaz) Upute za uporabu: Nije prikladno za primjenu sa svjetiljkama vrlo niskog minimalnog napona (npr. pojedini ultra-kompaktni modeli) – obavezno provjeriti minimalni Forward napon (Vf min) svjetiljki koje se spajaju Predviđena je uporaba jednog zaštitnog uređaja od prenapona (SPD) po napajanju, na udaljenosti ne većoj od 10 m Primjena: Napajanje LED svjetiljki koje rade u režimu konstantne struje (250–700 mA) ili konstantnog napona (24 V) Sustavi s DALI upravljanjem u arhitektonskoj, tehničkoj i dekorativnoj rasvjeti Jamstvo: najmanje 2 godine
| dobava - obračun po kompletu | 43 | a' |  | 0
| ugradnja - obračun po kompletu | 43 | a' |  | 0
11. | Nabava i montaža rasvjetnog sustava u skladu s arhitekturalnim i dizajnerskim rješenjem
Linearno LED svjetlo za kontinuirani svjetlosni efekt – 3000 K, 24 V DC, za zidnu ili stropnu montažu. Linearna svjetiljka s integriranim LED modulima za montažu na zid ili strop, u izvedbi s kontinuiranim svjetlosnim opalnim difuzorom od silikona. Svjetlo se isporučuje s aluminijskim profilom i mehaničkim sustavom za spajanje više jedinica u neprekinutu liniju svjetla, uz mogućnost kutnih spojeva (90°) i opciju kraćenja duljine. Sustav je pogodan za arhitektonsko naglašavanje linija objekata, prolaza i fasada, uz visok stupanj zaštite najmanje IP65. Tehničke karakteristike: Temperatura boje: 3000 K, CRI ≥80 Nazivna snaga: najmanje 19.6 W Svjetlosni tok svjetiljke: najviše 1300 lm Svjetlosna učinkovitost: najmanje 54 lm/W Upravljačko sučelje: PWM dimabilno (24 V DC) Klasa električne izolacije: III Energetska učinkovitost izvora: najmanje klasa F Optika: kontinuirana opalna silikonska svjetlosna traka Pozicija izvora: fiksna IP zaštita: najmanje IP65 Mehanička otpornost: najmanje IK08 Konstrukcija: Tijelo: ekstrudirani aluminij , eloksiran (bez bakra), visoke otpornosti na koroziju Krajnji čepovi: prozirni silikon (za LED modul), aluminij (za profil) Boja: bijela ili aluminij siva Ožičenje: 5 m silikonskog kabela Težina: najviše 5 kg ugradnja - obračun po kompletu: na površinu zida/stropa Svojstva montaže i modularnosti: Svjetlosni modul: duljina do 3 m po elementu Profili dostupni u duljinama: 1 m, 2 m, 3 m Spajanje više elemenata pomoću pravocrtnih konektora i kutnih spojeva (90°) omogućuje unutarnji prolaz napojnog kabela (dovod + sljedeća svjetiljka) putem kanala unutar profila (najviše 22×10 mm) Maksimalno 4 svjetiljke (do 12 m) moguće je povezati u jednom nizu, ovisno o poziciji dovoda Prilagodba duljine: Svjetiljka se može skratiti prema označenim točkama rezanja na stražnjoj strani LED trake. Za očuvanje najmanje IP65 zaštite nakon rezanja, potrebno je zalijepiti silikonski čep silikonskim ljepilom (u kompletu). Trajnost (pri Ta 25 °C): najmanje L80/B10: 70.000 h, najmanje L80/B10 pri 40 °C: 50.000 h. Primjena: Arhitektonska dekorativna rasvjeta (fasade, stropne linije, hodnici, niše) Pročelja i prolazi u vanjskim prostorima Interijeri gdje se traži linearni vizualni efekt. Održivost i održavanje: LED moduli su ugrađeni, nepromjenjivi od strane krajnjeg korisnika. U slučaju oštećenja/modula, predviđena je zamjena od strane kvalificiranog tehničara. Svjetiljka predviđena za recikliranje na kraju vijeka trajanja.
| dobava - obračun po kompletu | 2 | a' |  | 0
| ugradnja - obračun po kompletu | 2 | a' |  | 0
12. | Nabava i montaža rasvjetnog sustava u skladu s arhitekturalnim i dizajnerskim rješenjem
LED stupna svjetiljka (bollard) Stupna LED svjetiljka za vanjsku dekorativno-funkcionalnu rasvjetu, visoke mehaničke i antikorozivne otpornosti. Namijenjena ugradnji na čvrstu podlogu (betonski temelj ili podna ploča), s dvostrukim kabelskim uvodnicama za serijsku montažu. Emitira kontroliranu količinu svjetla usmjereno prema dolje, bez odsjaja (glare-free). Reflektor od visoko poliranog anodiziranog aluminija. Leća od prozirnog, UV-stabiliziranog i vandalno otpornog polikarbonata. Ugradbeni LED modul s fiksnom temperaturom boje. Tijelo svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija polyester praškasti završni sloj otporan na UV zrake i agresivne atmosferske uvjete. Brtve od silikonske gume. Vijci od nehrđajućeg čelika klase najmanje A4. Dostupne boje:prema projektu. Tehničke karakteristike svjetiljke:LED svjetlosni modul, temperatura boje: 3000 K Indeks reprodukcije boje: CRI ≥ 80, Snaga svjetiljke: najmanje 17 W, Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: najviše 1400 lm, Učinkovitost svjetiljke: najmanje 68 lm/W, Prigušivanje: DALI2 i PUSH PUSH ili jednakovrijedno sinkronizacija (do 4 svjetiljke / <15 m; do 35 svjetiljki / <300 m s dodatkom) Napon: 220–240 V AC, 50/60 Hz, Izolacijska klasa: II, Zaštita od prodora: najmanje IP65, Mehanička otpornost: najmanje IK10, Ispitna temperatura žarne niti: najmanje 850°C, Težina: najviše 7 kg Radni uvjeti i trajnost: Predviđena trajnost: najmanje 70.000 h pri Ta 25°C najmanje L80B10, najmanje 50.000 h pri Ta 40°C najmanje L80B10, CE sukladnost ili jednakovrijedno Klasa energetske učinkovitosti izvora: najmanje E Zaštita od korozije ispitana za morske uvjete (najmanje 1200 h) Jamstvo: najmanje 2 godine
Jednakovrijedno:
Montažna ploča za stupnu svjetiljku, Ø190 mm, visina 225 mm. Montažna podna ploča za pričvršćenje stupnih svjetiljki, izrađena od čelika, predviđena za fiksaciju u betonski temelj pomoću vijaka od nehrđajućeg čelika. Pogodna za vanjsku montažu, osigurava stabilnost i otpornost svjetiljke na udarce i vanjske uvjete. Uklopiva sa svjetiljkama sa sukladnim nosačem. Tehničke karakteristike: Promjer baze: Ø 190 mm Visina: 225 mm Materijal vijaka: nehrđajući čelik (inox) Predviđena za ugradnju u betonski temelj Temeljno podnožje (fundament) dimenzionira se prema važećim nacionalnim normama i karakteristikama tla. Napomena: Temeljna baza (betonski podložak) nije uključena u ovu stavku i treba se definirati u skladu s lokalnim građevinskim propisima i statičkim proračunom.
| dobava - obračun po kompletu | 3 | a' |  | 0
| ugradnja - obračun po kompletu | 3 | a' |  | 0
13. | Nabava i montaža rasvjetnog sustava u skladu s arhitekturalnim i dizajnerskim rješenjem
Zidna LED svjetiljka s usmjerenim svjetlom, monodirekcijska emisija. Vanjska zidna LED svjetiljka s jednostranom (mono) emisijom svjetla, predviđena za montažu na vertikalne površine (fasade, zidovi). Kućište od tlačno lijevanog aluminija s visokom otpornošću na koroziju, premazano višeslojnom zaštitom otpornom na UV zračenje i agresivne vremenske uvjete. Silikonske brtve osiguravaju zaštitu od prodora vode i prašine. Tehničke karakteristike: Snaga svjetiljke: najmanje 9.6 W Temperatura boje: 3000 K Svjetlosni tok svjetiljke: najviše 1100 lm Učinkovitost svjetiljke: najmanje 79 lm/W Napon: 220–240 V AC / 50–60 Hz Klasa izolacije: najmanje I Stupanj zaštite: najmanje IP65 Mehanička otpornost: najmanje IK06 Način upravljanja: ON-OFF (nije dimabilna) , nepromjenjiv od strane korisnika Isporučuje se s kabelom duljine 5 m (H05RN-F 3x1mm²) Boja kućišta: [definirati prema projektu. Očekivani vijek trajanja: najmanje 70.000 h najmanje L80B10, Ta 25°C.
| dobava - obračun po kompletu | 2 | a' |  | 0
| ugradnja - obračun po kompletu | 2 | a' |  | 0
14. | Nabava i montaža rasvjetnog sustava u skladu s arhitekturalnim i dizajnerskim rješenjem
Stropna ili zidna LED svjetiljka s difuznim svjetlom i integriranim senzorom pokreta. Višenamjenska LED svjetiljka za montažu na zid ili strop, s difuznim simetričnim svjetlosnim rasporedom i ugrađenim radarskim senzorom pokreta.Tehničke značajke: Tip izvora: LED modul najmanje 12 W, temperatura boje: 4000 K CRI > 80, Svjetlosni tok: najviše 1600 lm Učinkovitost svjetiljke: najmanje 111 lm/W Difuzna simetrična distribucija svjetlosti UGR tablična vrijednost: RUG ≤ 21 Tolerancija boje: SDCM 3 Klasa energetske učinkovitosti izvora: najmanje D Električne karakteristike: Ukupna potrošnja svjetiljke: maksimalno 17 W Napon: 230 V AC / 50–60 Hz Elektroničko napajanje – halogen-free, s niskim treperenjem (PstLM ≤ 1, SVM ≤ 0.4) Izlazna struja konstantna, PF ≥ 0.60, THD < 25% Integrirani radarski senzor pokreta s automatskim uključivanjem i isključivanjem prema detekciji prisutnosti i sumračnom pragu Preporučena visina montaže: do 4 m (strop), do 2,7 m (zid) Klasa električne izolacije: najmanje I Konstrukcija: Tijelo: polikarbonat, samogasiv (najmanje klasa V2), UV stabiliziran Brtva: ubrizgana, protiv starenja Difuzor: opalni PMMA, ubrizgano lijevan Reflektor: bijelo plastificirani aluminij, proziran PC Stupanj zaštite: najmanje IP64, otpornost na udarce: najmanje IK02 Ispitna otpornost na žarnu nit: najmanje 650°C Dimenzije: ø 300 mm, visina 120 mm , masa najviše 1 kg. Radni uvjeti i trajnost: Vijek trajanja (prikazana degradacija @ Ta 25°C): najmanje L93/B10 – 30.000 h, najmanje L90/B10 – 50.000 h, najmanje L85/B10 – 80.000 h, najmanje L80/B10 – 100.000 h. Fotobiološka sigurnost: RG0 (bez rizika) prema IEC/TR 62778 ili jednakovrijedno.Jamstvo: najmanje 2 godine
Jednakovrijedno:
| dobava - obračun po kompletu | 2 | a' |  | 0
| ugradnja - obračun po kompletu | 2 | a' |  | 0
15. | Nabava i montaža rasvjetnog sustava u skladu s arhitekturalnim i dizajnerskim rješenjem
Reflektorska DALI svjetiljka za vanjsku montažu, s mogućnošću podešavanja kuta svjetlosnog snopa u rasponu od uskog (spot) do širokog (flood), putem ručnog zakretanja prednjeg prstena. Optika omogućuje glatku i postojanu prilagodbu snopa svjetlosti prema potrebi osvjetljavanja. Namijenjena montaži na ravne površine (zid/ploča), na stup (ø60–76 mm) uz dodatni adapter, ili na drvo putem posebnog nosača. Tijelo svjetiljke izrađeno je od tlačno lijevanog aluminija s niskim udjelom bakra i dodatno zaštićeno troslojnom antikorozivnom obradom: Površinska obrada keramičkim nano-česticama (bez teških metala), Epoksidni antikorozivni temelj s cinkom, Završni sloj poliesterskog praha otporan na UV zračenje i morske uvjete. Prednji prsten od nehrđajućeg čelika debljine 2 mm. Vijci klase najmanje A4. Difuzor od očvrsnutog stakla , u ravnini s kućištem. Brtve od silikonske gume. Boja kućišta: prema projektu. Tehničke karakteristike svjetiljke: Ugrađeni LED modul s fiksnom temperaturom boje: 3000K Indeks reprodukcije boje: CRI ≥ 80 Snaga svjetiljke: najmanje 14,3 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: najviše 1100 lm Učinkovitost svjetiljke: najmanje 53 lm/W Optika: podesiva, 20°–40° Način rada: DALI Napon napajanja: 220–240 V AC, 50/60 Hz Električna zaštita: najmanje klasa I Zaštita od prodora: najmanje IP66 Mehanička otpornost: najmanje IK07. Ugrađen kabel: najmanje 5 m, Masa svjetiljke: najviše 1,8 kg Predviđena trajnost: najmanje 70.000 h pri Ta 25°C najmanje L80B10, najmanje 50.000 h pri Ta 40°C najmanje L80B10. Upute za izvedbu i sigurnost: Svjetiljka je osjetljiva na prenapone – predviđena je ugradnja zaštite od prenapona (SPD) na svakih najviše 10 m udaljenosti svjetiljke. Dodatno je potrebno osigurati SPD zaštitu u razvodnom ormaru (određuje projektant elektroinstalacija). LED modul se ne može zamijeniti krajnjim korisnicima – u slučaju kvara kontaktirati ovlaštenog servisera. Sukladnosti i jamstvo: Usklađeno s normama CE ili jednakovrijedno, ENEC ili jednakovrijedno Zaštita od korozije ispitana za morske uvjete: najmanje 1200 h. Jamstvo: najmanje 2 godine
Jednakovrijedno:
| dobava - obračun po kompletu | 2 | a' |  | 0
| ugradnja - obračun po kompletu | 2 | a' |  | 0
Nabava i montaža rasvjetnog sustava u skladu s arhitekturalnim i dizajnerskim rješenjem
Reflektorska DALI svjetiljka za vanjsku montažu, s mogućnošću podešavanja kuta svjetlosnog snopa u rasponu od uskog (spot) do širokog (flood), putem ručnog zakretanja prednjeg prstena. Optika omogućuje glatku i postojanu prilagodbu snopa svjetlosti prema potrebi osvjetljavanja. Namijenjena montaži na ravne površine (zid/ploča), na stup (ø60–76 mm) uz dodatni adapter, ili na drvo putem posebnog nosača. Tijelo svjetiljke izrađeno je od tlačno lijevanog aluminija s niskim udjelom bakra i dodatno zaštićeno troslojnom antikorozivnom obradom: Površinska obrada keramičkim nano-česticama (bez teških metala), Epoksidni antikorozivni temelj s cinkom, Završni sloj poliesterskog praha otporan na UV zračenje i morske uvjete. Prednji prsten od nehrđajućeg čelika debljine 2 mm. Vijci klase najmanje A4. Difuzor od očvrsnutog stakla , u ravnini s kućištem. Brtve od silikonske gume. Boja kućišta: prema projektu. Tehničke karakteristike svjetiljke: Ugrađeni LED modul s fiksnom temperaturom boje: 3000K Indeks reprodukcije boje: CRI ≥ 80 Snaga svjetiljke: najmanje 14,3 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: najviše 1100 lm Učinkovitost svjetiljke: najmanje 53 lm/W Optika: podesiva, 20°–40°. Način rada: DALI Napon napajanja: 220–240 V AC, 50/60 Hz Električna zaštita: najmanje klasa I Zaštita od prodora: najmanje IP66 Mehanička otpornost: najmanje IK07. Ugrađen kabel: najmanje 5 m, Masa svjetiljke: najviše 1,8 kg Predviđena trajnost: najmanje 70.000 h pri Ta 25°C najmanje L80B10, najmanje 50.000 h pri Ta 40°C najmanje L80B10. Upute za izvedbu i sigurnost: Svjetiljka je osjetljiva na prenapone – predviđena je ugradnja zaštite od prenapona (SPD) na svakih najviše 10 m udaljenosti svjetiljke. Dodatno je potrebno osigurati SPD zaštitu u razvodnom ormaru (određuje projektant elektroinstalacija). LED modul se ne može zamijeniti krajnjim korisnicima – u slučaju kvara kontaktirati ovlaštenog servisera. Sukladnosti i jamstvo: Usklađeno s normama CE ili jednakovrijedno, ENEC ili jednakovrijedno Zaštita od korozije ispitana za morske uvjete: najmanje 1200 h. Jamstvo: najmanje 2 godina
Jednakovrijedno:
| dobava - obračun po kompletu | 2 | a' |  | 0
| ugradnja - obračun po kompletu | 2 | a' |  | 0
16. | Nabava i montaža rasvjetnog sustava u skladu s arhitekturalnim i dizajnerskim rješenjem
Reflektorska DALI svjetiljka za vanjsku montažu, s mogućnošću podešavanja kuta svjetlosnog snopa u rasponu od uskog (spot) do širokog (flood), putem ručnog zakretanja prednjeg prstena. Optika omogućuje glatku i postojanu prilagodbu snopa svjetlosti prema potrebi osvjetljavanja. Namijenjena montaži na ravne površine (zid/ploča), na stup (ø60–76 mm) uz dodatni adapter, ili na drvo putem posebnog nosača. Tijelo svjetiljke izrađeno je od tlačno lijevanog aluminija s niskim udjelom bakra i dodatno zaštićeno troslojnom antikorozivnom obradom: Površinska obrada keramičkim nano-česticama (bez teških metala), Epoksidni antikorozivni temelj s cinkom, Završni sloj poliesterskog praha otporan na UV zračenje i morske uvjete. Prednji prsten od nehrđajućeg čelika debljine 2 mm. Vijci klase najmanje A4. Difuzor od očvrsnutog stakla , u ravnini s kućištem. Brtve od silikonske gume. Boja kućišta: prema projektu. Tehničke karakteristike svjetiljke: Ugrađeni LED modul s fiksnom temperaturom boje: 3000K Indeks reprodukcije boje: CRI ≥ 80 Snaga svjetiljke: najmanje 14,3 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: najviše 1100 lm Učinkovitost svjetiljke: najmanje 53 lm/W Optika: podesiva, 20°–40° Način rada: DALI Napon napajanja: 220–240 V AC, 50/60 Hz Električna zaštita: najmanje klasa I Zaštita od prodora: najmanje IP66 Mehanička otpornost: najmanje IK07. Ugrađen kabel: najmanje 5 m, Masa svjetiljke: najviše 1,8 kg Predviđena trajnost: najmanje 70.000 h pri Ta 25°C najmanje L80B10, najmanje 50.000 h pri Ta 40°C najmanje L80B10. Upute za izvedbu i sigurnost: Svjetiljka je osjetljiva na prenapone – predviđena je ugradnja zaštite od prenapona (SPD) na svakih najviše 10 m udaljenosti svjetiljke. Dodatno je potrebno osigurati SPD zaštitu u razvodnom ormaru (određuje projektant elektroinstalacija). LED modul se ne može zamijeniti krajnjim korisnicima – u slučaju kvara kontaktirati ovlaštenog servisera. Sukladnosti i jamstvo: Usklađeno s normama CE ili jednakovrijedno, ENEC ili jednakovrijedno Zaštita od korozije ispitana za morske uvjete: najmanje 1200 h. Jamstvo: najmanje 2 godine
Jednakovrijedno:
| dobava - obračun po kompletu | 2 | a' |  | 0
| ugradnja - obračun po kompletu | 2 | a' |  | 0
17. | Nabava i montaža rasvjetnog sustava u skladu s arhitekturalnim i dizajnerskim rješenjem .
Stropna ugradna protupanična svjetiljka u pripravnom spoju, najmanje 200lm, najmanje 2h autonomije, bijela,dimenzije fi 46 mm dubina 43.3mm prostor za ugradnju dubije 100mm.
| dobava - obračun po kompletu | 7 | a' |  | 0
| ugradnja - obračun po kompletu | 7 | a' |  | 0
18. | Nabava i montaža rasvjetnog sustava u skladu s arhitekturalnim i dizajnerskim rješenjem .
Stropna ugradna protupanična svjetiljka u pripravnom spoju, najmanje 200lm, najmanje 2h autonomije, bijela,dimenzije fi 46 mm dubina 43.3mm prostor za ugradnju dubije 100mm.
| dobava - obračun po kompletu | 2 | a' |  | 0
| ugradnja - obračun po kompletu | 2 | a' |  | 0
19. | Nabava i montaža rasvjetnog sustava u skladu s arhitekturalnim i dizajnerskim rješenjem .
Stropna /zidna nadgradna protupanična svjetiljka , stalni spoj, najmanje 2 sata autonomije, zaštita najmanje IP20, najmanje IK04, 230 V - 50/60 Hz, klasa izolacije najmanje II, komplet s odgovarajućim piktogramom i setom za montažu. Vidljivost piktograma s udaljenosti od najmanje 22 m
piktogram
| dobava - obračun po kompletu | 25 | a' |  | 0
| ugradnja - obračun po kompletu | 25 | a' |  | 0
20. | Nabava i montaža rasvjetnog sustava u skladu s arhitekturalnim i dizajnerskim rješenjem .
Stropna/zidna nadgradna protupanična svjetiljka , trajni spoj, autonomije najmanje 2 sata, zaštita najmanje IP43, najmanje IK04.
| dobava - obračun po kompletu | 2 | a' |  | 0
| ugradnja - obračun po kompletu | 2 | a' |  | 0
21. | Nabava i montaža rasvjetnog sustava u skladu s arhitekturalnim i dizajnerskim rješenjem .
dobava - obračun po kompletu, montaža i spajanje. Zidna nadgradna protupanična svjetiljka, pripremni spoj, najmanje 1,5 satI autonomije, zaštita najmanje IP65, najmanje IK04, 230 V - 50/60 Hz, klasa izolacije najmanje II, komplet s setom za montažu . Svjetlosni tok najmanje 350 lm, optika open area Baterije tip NiMh ili jednakovrijedno, Bijela boja, dimenzije 211x96x25,4mm +-5%
Jednakovrijedno:
| dobava - obračun po kompletu | 7 | a' |  | 0
| ugradnja - obračun po kompletu | 7 | a' |  | 0
| RASVJETA UKUPNO |  |  |  | 0
2. | UPRAVLJANJE
1. | Nabava i montaža rasvjetnog sustava upravljanja u skladu s arhitekturalnim i dizajnerskim rješenjem , DALI kontroler s relejnim izlazima – 12x 230 V relej, 10 digitalnih ulaza, RS485, DIN 9 modula Višenamjenski DALI kontroler za centralizirano upravljanje rasvjetnim i drugim električnim sustavima, s integriranim DALI napajanjem i mogućnošću upravljanja do 64 DALI uređaja. Uređaj ima 12 relejnih izlaza i 10 digitalnih ulaza te omogućuje komunikaciju putem RS485 sučelja (optički izolirano). Montaža na DIN šinu, širina 9 modula. Tehničke karakteristike: Napajanje: 230 V AC / 50 Hz Integrirano napajanje za DALI sabirnicu Kapacitet: do 64 DALI uređaja Komunikacija: RS485, optički izolirana Relejni izlazi: 12x 230 V / 5 A, tip kontakta: NO (normalno otvoren) Svaki izlaz ima preklopku AUTO / OFF / ON LED signalizacija statusa izlaza na prednjoj ploči Digitalni ulazi: 10x 12 V DC digitalnih ulaza (za tipkala, senzore i sl.) ugradnja - obračun po kompletu: DIN šina, širine 9 modula Zaštita: optička izolacija između komunikacijskih i snopnih krugova Funkcionalnosti: Upravljanje rasvjetnim krugovima (ON/OFF i DALI) Aktivacija scena, automatizacija putem ulaza Prikladno za primjenu u sustavima tehničke zaštite i energetske učinkovitosti Primjena: Uredi, komercijalni objekti, škole, muzeji, industrijski objekti Integracija s pametnim sustavima zgrada i energetski učinkovitom rasvjetom
| - dobava - obračun po kompletu | 10 |  |  | 0
| - ugradnja - obračun po kompletu | 10 |  |  | 0
2. | Nabava i montaža rasvjetnog sustava upravljanja u skladu s arhitekturalnim i dizajnerskim rješenjem , DALI gateway za upravljanje rasvjetom – RS485 / DALI, 230 V, DIN izvedba 4 modula Gateway uređaj za integraciju sustava upravljanja rasvjetom temeljenih na DALI protokolu, s podrškom za višestruke načine upravljanja, automatizaciju i komunikaciju s nadređenim sustavima. Montaža u DIN šinu (standardna razvodna ploča), širine 4 modula. Tehničke karakteristike: Napajanje: 230 V AC / 50 Hz Komunikacija: RS485 (optički izolirana) prema nadređenom sustavu ili korisničkim sučeljima Sučelje za DALI mrežu – spajanje na: DALI kontrolere Zidne upravljačke tipke (RS485) Touch panele Sustave za nadzor i automatizaciju. Upravljanje: Aktivacija scena rasvjete Automatski rad prema rasporedu ili senzorima Vremensko upravljanje (tjedni raspored, kalendari) Podrška za svjetlosne senzore (luxmetar, luxomat) Astro funkcije (zalazak/izlazak sunca po lokaciji) Galvanski odvojena sučelja za sigurnu komunikaciju ugradnja - obračun po kompletu i povezivanje: ugradnja - obračun po kompletu na DIN šinu (4 modula) Povezivanje putem: DALI sabirnice RS485 linije Ulaza za senzore i pomoćne uređaje Konfiguracija i nadzor putem softverskog sučelja (nije dio ove stavke) Primjena: Centralizirano upravljanje rasvjetom u poslovnim, komercijalnim i javnim objektima Integracija sa sustavima tehničke zaštite, energetske učinkovitosti i komfora
| - dobava - obračun po kompletu | 2 |  |  | 0
| - ugradnja - obračun po kompletu | 2 |  |  | 0
3. | Nabava i montaža rasvjetnog sustava upravljanja u skladu s arhitekturalnim i dizajnerskim rješenjem , Upravljačka jedinica za DALI sustav – 7 tipki s LED signalizacijom, RS485, ugradbena, 3 modula Upravljačka konzola za DALI rasvjetne sustave, namijenjena odabiru scena i ručnoj regulaciji svjetlosnih razina. Jedinica sadrži 7 tipki s vizualnom signalizacijom stanja (LED indikacija), a komunikacija se ostvaruje putem RS485 protokola prema DALI-Gateway uređaju. Tehničke značajke: 7 funkcijskih tipki s individualnom signalizacijom Namjena: odabir scena, upravljanje intenzitetom rasvjete Sučelje: RS485 (za komunikaciju s DALI gateway uređajem) ugradnja - obračun po kompletu: unutar zidnog instalacijskog sustava, širina: 3 modula Kompatibilna s standardnim instalacijskim programima prekidača i utičnica Napajanje i konfiguracija: putem DALI gateway modula (nije dio ove stavke) Montaža: u standardnu zidnu ugradnu kutiju Primjena: Upravljanje rasvjetnim scenama u poslovnim, konferencijskim, školskim i prezentacijskim prostorima Interakcija s DALI sustavom za individualne korisničke potrebe (preko RS485 → DALI gateway)
| - dobava - obračun po kompletu | 1 |  |  | 0
| - ugradnja - obračun po kompletu | 1 |  |  | 0
4. | Nabava i montaža rasvjetnog sustava upravljanja u skladu s arhitekturalnim i dizajnerskim rješenjem , Upravljačka jedinica za DALI sustav – Ugradbeni upravljački modul s 1–2 tipke i signalizacijom, za montažu u standardnu kutiju Ø60 mm. Tipke s LED indikacijom za odabir svjetlosnih scena. Napajanje 12 V DC. Komunikacija putem RS485 sabirnice s pripadajućim DALI gateway uređajem. U kompletu sa dvije tipke, nosačem i plakom instalacijskog programa koji se koristi, serija i boja prema izboru projektanta interijera.
| - dobava - obračun po kompletu | 7 |  |  | 0
| - ugradnja - obračun po kompletu | 7 |  |  | 0
5. | Nabava i montaža rasvjetnog sustava upravljanja u skladu s arhitekturalnim i dizajnerskim rješenjem , Upravljačka jedinica za DALI sustav – Ugradbeni upravljački modul s 6-7 tipke i signalizacijom, za montažu u standardnu kutiju 6-7 modula. Tipke s LED indikacijom za odabir svjetlosnih scena. Napajanje 12 V DC. Komunikacija putem RS485 sabirnice s pripadajućim DALI gateway uređajem. U kompletu sa 7 tipki, nosačem i plakom instalacijskog programa koji se koristi, serija i boja prema izboru projektanta interijera.
| - dobava - obračun po kompletu | 7 |  |  | 0
| - ugradnja - obračun po kompletu | 7 |  |  | 0
6. | Adresiranje i mapiranje sustava, programiranje rasvjetnih scena, obuka korisnika, upute za korištenje, podrška prilikom izvođenja
|  | 32 |  |  | 0
0
| UPRAVLJANJE |  |  |  | 0
| UKUPNO RASVJETA I UPRAVLJANJE |  |  |  | 0

## VI. STROJ GHV
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
Tip radova | Rbr. | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. Cijena € | Ukupno cijena € | Jed. cijena
VI. STROJARSKE INSTACIJE - GHV
STROJARSKE INSTALACIJE
OPĆE NAPOMENE
NAPOMENA: Sve stavke troškovnika moraju biti u skladu sa programom osiguranja kontrole i kakvoće proizvoda te sa mjerama i normativima zaštite na radu i od požara bez da je to posebno naglašeno u samom troškovniku. U specifikaciji predviđena oprema mora zadovoljavati: odgovarajuću kvalitetu za ovakvu vrstu građevine, osiguran ovlašteni servis, regulirani svi potrebni certifikati i atesti prema važećim hrvatskim zakonima.
Izvođaču se preporuča proučiti izvedbenu dokumentaciju, te prije samog ugovaranja i izvođenja radova upozoriti glavnog projektanta na eventualne nejasnoće ili neusklađenosti prije ugovaranja i izvođenja, odnosno iznijeti svoje primjedbe već u fazi davanja ponude.
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i završne radove.
Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod izvedbe pratećih radova.
Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima.
Davanjem ponude izvođač se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim stavkama troškovnika. U slučaju nemogućnosti nabave opisanog materijala tijekom izvođenja radova, izvršiti će se izmjena uz suglasnost nadzornog inženjera i naručitelja.
Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvođača u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja i projektanta.
Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost nadzornog inženjera, također treba ugovoriti jediničnu cijenu nove stavke na temelju elemenata datih u ponudi i sve to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inženjera.
Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati.
Naplaćuju se samo stvarno izvedeni radovi i količine prema dokaznici mjera.
Izvodač je dužan čistiti gradilište barem tri puta tokom građenja, a na kraju treba izvesti sva fina čišćenja zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. što se neće posebno opisivati u stavkama.
Prije izrade ponude izvođaču se preporuča pregledati gradilište radi ocjene uvjeta za organizaciju izvedbe radova i stanja pojedinih dijelova na kojima se radovi izvode.
Svi građevinski prodori u podovima i stropovima za prolaze cjevovoda, kao i ugradnju proturnih cijevi u istim, obuhvaćeni su ovom specifikacijom.
Svi vidljivi elementi postrojenja isporučuju se u RAL 9001 ili jednakovrijedno.
Jednakovrijedno:
Tehničke karakteristike konačno odabrane opreme izvođač radova obvezatno je dužan ovjeriti kod projektanta. Izmjena pojedinih dijelova predviđene opreme "zamjenskim dijelovima" bez prethodne pismene suglasnosti projektanta isključuje odgovornost projektanta.
Svi ponuđači dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traženom kompletnom funkcijom, respektirajući pri tom sve predviđene i tražene parametre, uz čvrste pismeno potvrđene garancije.
Najveća dozvoljena odstupanja od dimenzija i karakteristika proizvoda iznose +/-5%.
[7 empty] | 215000 | 7.5345
7.5345
Grijanje i hlađenje | 1. | GRIJANJE I HLAĐENJE
| 1. | Vanjska jedinica
Dobava i ugradnja VRV/VRF vanjske jedinice u izvedbi aerotermalne toplinske pumpe sa ugrađenim hermetičkim kompresorima i izmjenjivačem.
Vanjska jedinica VRV/VRF sustava u izvedbi toplinske pumpe sastavljena iz jednog modula, namjenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim hermetičkim kompresorima (standardni i inverter), zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Rashladna radna tvar je R-410A ili drugi odgovarajući medij.
Uređaj je opremljen s dva ventilatora s horizontalnim istrujavanjem.
Maksimalno dozvoljena ukupna duljina cjevnog razvoda iznosi 300 metara u jednom smjeru uz ograničenja navedena u uputama proizvođača. Dozvoljena udaljenost između vanjske jednice i najudaljenije unutarnje jedinice iznosi 160 m.
Stavka uključuje sve potrebne potrošne, pričvrsne, montažne, brtvene i spojne radove i materijal, do potpune pogonske sposobnosti.
Tehničke karakteristike:
Qh = najmanje 28,0 kW
N-hlađenje (nom.) = najviše 9,0 kW / 380÷415 V - 50 Hz
EER: najmanje 3,4
SEER = najmanje 6,5
Qg = najmanje 34,5 kW
N-grijanje = najviše 9,0 kW / 380÷415 V - 50 Hz
COP = najmanje 3,7
SCOP = najmanje 4,3
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: najviše 60 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: najviše 75 dB(A)
|  | Radni medij: R-410A ili drugi odgovarajući medij | komplet | 2 |  | 0
7.5345
7.5345
| 2. | Vanjska jedinica | [5 empty] | 7.5345
|  | Dobava i ugradnja VRV/VRF vanjske jedinice u izvedbi aerotermalne toplinske pumpe sa ugrađenim hermetičkim kompresorima i izmjenjivačem. | [5 empty] | 7.5345
|  | Vanjska jedinica VRV/VRF sustava u izvedbi toplinske pumpe sastavljena iz jednog modula, namjenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim hermetičkim kompresorima (standardni i inverter), zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Rashladna radna tvar je R-410A ili drugi odgovarajući medij. | [5 empty] | 7.5345
|  | Uređaj je opremljen s dva ventilatora s horizontalnim istrujavanjem. | [5 empty] | 7.5345
|  | Maksimalno dozvoljena ukupna duljina cjevnog razvoda iznosi 300 metara u jednom smjeru uz ograničenja navedena u uputama proizvođača. Dozvoljena udaljenost između vanjske jednice i najudaljenije unutarnje jedinice iznosi 160 m. | [5 empty] | 7.5345
|  | Stavka uključuje sve potrebne potrošne, pričvrsne, montažne, brtvene i spojne radove i materijal, do potpune pogonske sposobnosti. | [5 empty] | 7.5345
7.5345
|  | Tehničke karakteristike: | [5 empty] | 7.5345
|  | Qh = najmanje 22,0 kW | [5 empty] | 7.5345
|  | N-hlađenje (nom.) = najviše 7,0 kW / 380÷415 V - 50 Hz | [5 empty] | 7.5345
|  | EER: najmanje 3,4 | [5 empty] | 7.5345
|  | SEER = najmanje 6,5 | [5 empty] | 7.5345
|  | Qg = najmanje 25,0 kW | [5 empty] | 7.5345
|  | N-grijanje = najviše 7,0 kW / 380÷415 V - 50 Hz | [5 empty] | 7.5345
COP = najmanje 4,0
|  | SCOP = najmanje 4,2 | [5 empty] | 7.5345
|  | Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: najviše 60 dBA | [5 empty] | 7.5345
|  | Nivo zvučne snage: hlađenje: najviše 75 dB(A) | [5 empty] | 7.5345
|  | Radni medij: R-410A ili drugi odgovarajući medij | komplet | 2 |  | 0
7.5345
7.5345
| 3. | Unutarnja jedinica | [5 empty] | 7.5345
Dobava i ugradnja unutarnje jedinice VRV/VRF sustava sa maskom predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
Sa svim potrebnim potrošnim, pričvrsnim, montažnim, brtvenim i spojnim materijalom i radovima, do potpune pogonske sposobnosti.
|  | Tehničke karakteristike uređaja: | [5 empty] | 7.5345
|  | Qh = najmanje 1,7 kW | [5 empty] | 7.5345
Qg = najmanje 1,9 kW
Protok zraka hlađenje: najmanje 7 m3/min
|  | Radni medij: R-410A ili drugi odgovarajući medij | kom | 15 |  | 0
| 4. | Unutarnja jedinica
Dobava i ugradnja unutarnje jedinice VRV/VRF sustava sa maskom predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
Sa svim potrebnim potrošnim, pričvrsnim, montažnim, brtvenim i spojnim materijalom i radovima, do potpune pogonske sposobnosti.
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh = najmanje 2,2 kW
Qg = najmanje 2,5 kW
Protok zraka hlađenje: najmanje 7 m3/min
|  | Radni medij: R-410A ili drugi odgovarajući medij | kom | 7 |  | 0
| 5. | Unutarnja jedinica
Dobava i ugradnja unutarnje jedinice VRV/VRF sustava sa maskom predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
Sa svim potrebnim potrošnim, pričvrsnim, montažnim, brtvenim i spojnim materijalom i radovima, do potpune pogonske sposobnosti.
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh = najmanje 2,8 kW
Qg = najmanje 3,2 kW
Protok zraka hlađenje: najmanje 7 m3/min
|  | Radni medij: R-410A ili drugi odgovarajući medij | kom | 1 |  | 0
| 6. | Unutarnja jedinica
Dobava i ugradnja unutarnje jedinice VRV/VRF sustava sa maskom predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
Sa svim potrebnim potrošnim, pričvrsnim, montažnim, brtvenim i spojnim materijalom i radovima, do potpune pogonske sposobnosti.
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh = najmanje 3,6 kW
Qg = najmanje 4,0 kW
Protok zraka hlađenje: najmanje 7 m3/min
|  | Radni medij: R-410A ili drugi odgovarajući medij | kom | 2 |  | 0
| 7. | Unutarnja jedinica
Dobava i ugradnja unutarnje jedinice VRV/VRF sustava sa maskom predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
Sa svim potrebnim potrošnim, pričvrsnim, montažnim, brtvenim i spojnim materijalom i radovima, do potpune pogonske sposobnosti.
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh = najmanje 4,5 kW
Qg = najmanje 5,0 kW
Protok zraka hlađenje: najmanje 9 m3/min
|  | Radni medij: R-410A ili drugi odgovarajući medij | kom | 8 |  | 0
| 8. | Unutarnja jedinica
Dobava i ugradnja unutarnje jedinice VRV/VRF sustava sa maskom predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
Sa svim potrebnim potrošnim, pričvrsnim, montažnim, brtvenim i spojnim materijalom i radovima, do potpune pogonske sposobnosti.
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh = najmanje 5,6 kW
Qg = najmanje 6,3 kW
Protok zraka hlađenje: najmanje 11 m3/min
|  | Radni medij: R-410A ili drugi odgovarajući medij | kom | 3 |  | 0
| 9. | Dobava i ugradnja touch screen žičanog daljinskog upravljača. Mogućnost bluetooth povezivanja sa pametnim telefonom te aplikacijom koja omogućuje dodatne korisničke postavke te servisne napredne postavke za puštanje u pogon i održavanje. Aplikacija je kompatibilna i sa iOS i sa Android uređajima. Sa svim potrebnim potrošnim, pričvrsnim, montažnim, brtvenim i spojnim materijalom i radovima, do potpune pogonske sposobnosti. | kom | 36 |  | 0
| 10. | Dobava i ugradnja detaljnog i jednostavnog nadzora i rada VRV/VRF sustava.
Inteligentni kontroler osjetljiv na dodir (centralni nadzorno upravljački sustav) za regulaciju grupe unutarnjih jedinica VRV/VRF sustava. Regulator je predviđen za montažu na zid i spaja se na vanjske jedinice VRV/VRF-a.
Mogućnosti kontrole: on / off, režim rada, setpoint, brzina ventilatora i pozicija istrujnih lamela, grupno ili individualno upravljanje (on/off, režim i setpoint), regulacija temperature, kalendar, tjedni i dnevni programi ograničavanje pristupa elektronskim upravljačima u sobama.
Mogućnosti nadzora: grafički prikaz na računalu, rad unutarnjih i vanjskih jedinica, signalizacija greške, signalizacija zaprljanosti filtera na unutarnjim jedinicama, različite razine pristupa.
|  | Priključak: 230V, 50Hz | kom | 1 |  | 0
| 11. | Dobava i ugradnja izoliranih bakrenih spojnih elementa za razvod medija R-410A ili drugi odgovarajući medij za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza). Sa svim potrebnim potrošnim, pričvrsnim, montažnim, brtvenim i spojim materijalom i radovima, do potpune pogonske sposobnosti. Y račve.
|  | Račva za indeks kapaciteta do 200. | kom | 16 |  | 0
| 12. | Dobava i ugradnja izoliranih bakrenih spojnih elementa za razvod medija R-410A ili drugi odgovarajući medij za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza). Sa svim potrebnim potrošnim, pričvrsnim, montažnim, brtvenim i spojim materijalom i radovima, do potpune pogonske sposobnosti. Y račve.
|  | Račva za indeks kapaciteta od 201 do 290. | kom | 6 |  | 0
| 13. | Dobava i ugradnja izoliranih bakrenih spojnih elementa za razvod medija R-410A ili drugi odgovarajuči medij za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza). Sa svim potrebnim potrošnim, pričvrsnim, montažnim, brtvenim i spojim materijalom i radovima, do potpune pogonske sposobnosti.
|  | Račva za indeks kapaciteta do 290. | kom | 2 |  | 0
| 14. | Puštanje u pogon VRV/VRF sustava sa povratom topline uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija. | komplet | 1 |  | 0
| 15. | Programiranje i puštanje u pogon centralnog upravljačkog regulatora sa pripadajućim software-ima od strane ovlaštenog servisa. | komplet | 1 |  | 0
[7 empty] | 140 | 7.5345
7.5345
| 16. | Dobava i ugradnja predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A ili drugi odgovarajući medij. U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje. Toplinska izolacija cijevi rashladnog medija s parnom branom. Izolacija mora biti negoriva. U kompletu sa ljepilom, ljepljivom trakom i ostalim potrebnim materijalom. Debljina izolacije je 13 mm. Izolacija za koljena i fazonske komade se izraduje prilikom montaže. |  |  |  |  | 150 | 7.5345
7.5345
| a) | Ø 6,4 mm | m | 197 |  | 0 |  | 7.5345
[7 empty] | 60 | 7.5345
| b) | Ø 9,5 mm | m | 125 |  | 0 |  | 7.5345
7.5345
| c) | Ø 12,7 mm | m | 198 |  | 0 | 500 | 7.5345
[7 empty] | 450 | 7.5345
| d) | Ø 15,9 mm | m | 50 |  | 0 | 450 | 7.5345
7.5345
| e) | Ø 19,1 mm | m | 45 |  | 0 |  | 7.5345
| f) | Ø 22,2 mm | m | 38 |  | 0
7.5345
| 17. | Dobava i ugradnja PVC cijevi za odvod kondenzata, uključivo pribor za spajanje i ovjes, uključivo i potrebne sifone. Sa svim potrebnim potrošnim, pričvrsnim, montažnim, brtvenim i spojnim materijalom i radovima, do potpune pogonske sposobnosti. |  |  |  |  | 1200 | 7.5345
|  | Ø32 | m | 355 |  | 0 |  | 7.5345
7.5345
| 18. | Dobava i montaža ugradbenog sifona za kondenzat sa vodenim i mehaničkim zatvaračem zadaha, sa priključkom 20 - 32 mm, izlazom DN32, protoka najmanje 0,15 l/s, sa kraćenjem podesivom građevinskom zaštitom, poklopcem, izmjenjivim prozirnim sifonskim umetkom sa najmanje 50 mm zaporne visine vodenog stupca i kuglom za blokadu mirisa u slučaju isparivanja vode iz sifona. | kom | 9 |  | 0 | 120 | 7.5345
| 19. | Izrada upojnog bunara u okolišu (točna mikrolokacija u dogovoru s nadzornim inženjerom) za potrebe odvoda kondezata s unutarnjih i vanjskih jedinica. Sa svim potrebnim materijalom i radovima, do potpune pogonske sposobnosti. | komplet | 8 |  | 0
[7 empty] | 80 | 7.5345
| 20. | Dobava i ugradnja rashladnog medija R410A. | kg | 12 |  | 0 | 70 | 7.5345
7.5345
| 21. | Dobava i montaža vanjskog dijela izolacije u oblozi od aluminijskog lima debljine najmanje 0,8 mm, u kompletu sa brtvenim i montažnim materijalom | [5 empty] | 7.5345
|  |  | m2 | 2 |  | 0 | 70 | 7.5345
[7 empty] | 76 | 7.5345
| 22. | Dobava i i ugradnja Bus komunikacijske veze od vanjske jedinice do unutarnjih jedinica VRF sustava, te od unutarnjih jedinica do individualni upravljača - izvode se dvožilnim oklopljenim kablom LiYCY 2x0,75mm2 uključivo kabliranje, kablove, spajanje i puštanje u pogon. | m | 520 |  | 0 | 100 | 7.5345
|  |  |  | , |  |  | 110 | 7.5345
| 23. | Izrada ograde oko vanjske jedinice od pocinčane žice visine 2,0 m. Potrebno je predvidjeti dvostruka vrata duljine 1,2 m i potrebne temeljne stope. Vrata moraju imati ugrađenu bravu za zaključavanje. U cijenu uključeno: postavljanje nosivih metalnih stupića, postavljanje žičane ograde. Komplet sa svim potrebnim spojnim, sitnim i potrošnim materijalom, do pune gotovosti. Obračun po metru dužnom. | m | 12 |  | 0 | 2000 | 7.5345
7.5345
| 24. | Betoniranje AB temelja vanjske jedinice debljine 20 cm betonom najmanje kvalitete C 25/30 i jednostranom armiranom mrežom Q335. Stavka uključuje izradu glatke oplate, dobavu i ugradnju armature i odgovarajuće marke betona, a sve po pravilu građevinske struke. Obračun po m3. | m3 | 5 |  | 0 | 5000 | 7.5345
| 25. | Dobava i ugradnja električnih grijaćih panela visine do 600 mm za ugradnju u mokre prostorije, otporne na prskanje i montažu na zid. Komplet sa elektroničkim termostatom, spojnim, pričvrsnim i konzolnim materijalom. Elektronički termostat reagira na svaku promjenu temperature veću od 0,3°C.
|  | najmanje 400 W | kom | 4 |  | 0
| 26. | Dobava i ugradnja električnih grijaćih panela visine do 600 mm za ugradnju u mokre prostorije, otporne na prskanje i montažu na zid. Komplet sa elektroničkim termostatom, spojnim, pričvrsnim i konzolnim materijalom. Elektronički termostat reagira na svaku promjenu temperature veću od 0,3°C.
|  | najmanje 600 W | kom | 1 |  | 0
| 27. | Dobava i ugradnja električnih grijaćih panela visine do 600 mm za ugradnju usuhe prostore i montažu na zid. Komplet sa elektroničkim termostatom, spojnim, pričvrsnim i konzolnim materijalom. Elektronički termostat reagira na svaku promjenu temperature veću od 0,3°C.
|  | najmanje 600 W | kom | 3 |  | 0
7.5345
| 28. | Prateći građevinski radovi koji se mogu pojaviti prilikom izvođenja instalacija, proboj unutarnjeg AB zida debljine 300 mm, prosječne dimenzije 100x60 mm, za vođenje instalacije, prema pravilima struke. Potrošni materijal, vijci, tiple. U stavku uključiti sve potrebne građ.radove. Nakon montaže, potrebno je dovesti obrub proboja u prvobitno stanje (limnni opšav, silikoniziranje i sl.).Uključiti sav potreban alat i materijal. Sve komplet. | komplet | 4 |  | 0
| 29. | Prateći građevinski radovi koji se mogu pojaviti prilikom izvođenja instalacija, proboj vanjskog AB zida debljine 500 mm, prosječne dimenzije 100x60 mm, za vođenje instalacije, prema pravilima struke. Potrošni materijal, vijci, tiple. U stavku uključiti sve potrebne građ.radove. Nakon montaže, potrebno je dovesti obrub proboja u prvobitno stanje (limnni opšav, silikoniziranje i sl.).Uključiti sav potreban alat i materijal. Sve komplet. | komplet | 8 |  | 0
| 30. | Prateći građevinski radovi koji se mogu pojaviti prilikom izvođenja instalacija, proboji unutarnjih pregrada, za vođenje instalacije ili kondenzata, izrada potrebnih šliceva u zidovima i sl. sa naknadnim krpanjem nakon polaganja cijevi - šlicevi se zatvaraju mortom i zaglade. Pragovi i vodilice za vođenje instalacija van zidova, prema pravilima struke. Potrošni materijal, vijci, tiple. U stavku uključiti sve potrebne građ.radove. Prateći materijal nužan za montažu opreme: boce s kisikom, disu plin, elektrode, prirubnice, vijci, matice, brtve, fitinzi, kovane redukcije, kudjelja, teflonska traka, tipli, proturne cijevi, sitniji ovjesi, konzole i slično. | komplet | 1 |  | 0 |  | 7.5345
7.5345
| 31. | Ishodovanje svih potrebnih atesta za uređaje i opremu, sva potrebna ispitivanja (funkcionalnosti, probe i sl.) do pune pogonske sposobnosti instalacije i uređaja sa svim potrebni ispitivanjima. U cijenu uključeno: davanje uputa o korištenju i održavanju postrojenja; pribavljanje atestne dokumentacije, garancijskih listova, kao i sve druge dokumentacije za rad i održavanje uređaja na hrvatskom jeziku, te dokumentacije potrebne za tehnički pregled. Ishodovanje svih potrebnih ispitivanja, od starne ovlaštene ustanove, uključujući mjerenje parametrara buke vanjskih uređaja, mjerenje postizanja parametara grijanja/hlađenja. | komplet | 1 |  | 0 | 8500 | 7.5345
| 32. | Izrada projekta izvedenog stanja, svih radova i instalacija, nakon završetka radova. Za sve komplet obračun po komadu. | komplet | 1 |  | 0
7.5345
| 1. | GRIJANJE I HLAĐENJE | UKUPNO: |  |  | 0 |  | 7.5345
7.5345
|  | NAPOMENA: Troškovnikom su obuhvaćeni svi prateći građevinski, elektro i ostali radovi i radnje, pomoćna sredstva, i potrošni i sitni materijal, do potpune pogonske sposobnosti, bez obzira da li su navedeni u pojedinim stavkama. | [5 empty] | 7.5345
[7 empty] | 2000 | 7.5345
7.5345
Odsisna ventilacija . | 2. | ODSISNA VENTILACIJA | [5 empty] | 7.5345
| 1. | Dobava i ugradnja odsisnog ventilatora za ugradnju na zid sa automatskim zatvaranjem i direktnim ispuhivanjem, te s nepovratnom klapnom sa spojem na odgovarajući odsisni kanal Ø100 koja završava na krovu. U stavku uključiti protukišnu kapu Ø100, pripadajući elektronički regulator brzine vrtnje, opremljenog s on/off prekidačem. Sa svim potrebnim potrošnim, pričvrsnim, montažnim, brtvenim i spojnim materijalom i radovima, do potpune pogonske sposobnosti.
Karakteristike ventilatora: - Vmax= 85 m3/h - dp,max= 265 Pa - N= najviše 30 W - Razina zvučnog tlaka= najviše 28,7 [dB(A)] 3 m- Napon= 230 V, 1ph
Uz ventilator se isporučuju slijedeći elementi:
Elektronički brzinski regulator maksimalnog opterećenja 1,5 A
|  | protukišna kapa Ø100 | komplet | 12 |  | 0
| 2. | Dobava i ugradnja ventilacijskih kanala izrađenih od pocinčanog lima uključujući sve prijelazne komade, regul. klapne, skretne lopatice te potreban ovjesni i brtveni materijal. Najmanja debljina lima 0,6 mm. U jediničnu cijenu uključene C i T spojnice te prirubnice. Dimenzije kanala kao u nacrtima. Kanale izraditi prema DIN 24190 ili jednakovrijedno. | kg | 215 |  | 0 |  | 7.5345
| 3. | Izolacija odsisnih kanala toplinskom izolacijom debljine najmanje 6 mm, uključivo ljepilo i trake. | m2 | 10 |  | 0
| 4. | Dobava i ugradnja aluminijske prestrujne vidno nepropusne rešetke za ugradnju u vrata. Rešetka u kompletu s ugradbenim okvirom. Prikladna za ugradnju u vrata debljine 30-50 mm. Rešetka je izrađena iz aluminija i eloksirana prilikom završne obrade. U cijenu ulazi sav potreban spojni i ovjesni materijal. Sve komplet do potpune pogonske sposobnosti.
|  | 425x75 mm | komplet | 12 |  | 0
| 5. | Izrada proboja AB zida debljine 300 mm za prolaz ventilacijskih kanala, dimenzija Ø150 mm. Nakon montaže ventilacijskog kanala, potrebno je dovesti obrub proboja u prvobitno stanje (limnni opšav, silikoniziranje i sl.). Uključiti sav potreban alat i materijal. Sve komplet. | komplet | 12 |  | 0
| 6. | Električno spajanje ventilatora sa regulacijom, sa svim pratećim elektro radovima i materijalom (pomoćni i potrošni) potrebnim za ožičenje svih strojarskih elemenata. Stavka uključuje regulaciju i napajanje. Sa svim potrebnim potrošnim, pričvrsnim, motažnim, brtvenim i spojim materijaloim i radovima, do potpune pogonske sposobnosti. | komplet | 1 |  | 0 |  | 7.5345
7.5345
| 7. | Prateći građevinski radovi koji se mogu pojaviti prilikom izvođenja instalacija, proboji zidova i štemanje zidova, za prolaz odsisnih ventilacijskih kanala. Nakon montaže ventilacijskog kanala, potrebno je dovesti obrub proboja u prvobitno stanje (limnni opšav, silikoniziranje i sl.). U stavku uključiti sve potrebne građ.radove. Uključiti sav potreban alat i materijal. Sve komplet. | komplet | 1 |  | 0 |  | 7.5345
7.5345
| 8. | Probno uključivanje u rad ventilatora, regulacija količine zraka i balansiranje cjelokupnog sustava ventilacije. Ishodovanje svih potrebnih atesta za uređaje i opremu, sva potrebna ispitivanja (funkcionalnosti, probe i sl.) do pune pogonske sposobnosti instalacije i uređaja sa svim potrebni ispitivanjima. U cijenu uključeno: davanje uputa o korištenju i održavanju postrojenja; pribavljanje atestne dokumentacije, garancijskih listova, kao i sve druge dokumentacije za rad i održavanje uređaja na hrvatskom jeziku, te dokumentacije potrebne za tehnički pregled. Puštanje u pogon cjelokupnog sustava. Ishodovanje svih potrebnih ispitivanja, od starne ovlaštene ustanove, mjerenje parametara ventilacije. | komplet | 1 |  | 0 |  | 7.5345
7.5345
| 9. | Izrada projekta izvedenog stanja, svih radova i instalacija, nakon završetka radova. Za sve komplet obračun po komadu. | komplet | 1 |  | 0
7.5345
Odsisna ventilacija . | 2. | ODSISNA VENTILACIJA | UKUPNO: |  |  | 0 |  | 7.5345
7.5345
|  | Troškovnikom su obuhvaćeni svi prateći građevinski i ostali radovi i radnje, pomoćna sredstva, i potrošni i sitni materijal, do potpune pogonske sposobnosti, bez obzira da li su navedeni u pojedinim stavkama. | [5 empty] | 7.5345
7.5345
Rekapitulacija. |  | REKAPITULACIJA SVEUKUPNO
| 1. | GRIJANJE I HLAĐENJE |  |  |  | 0
| 2. | ODSISNA VENTILACIJA |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO € ( bez pdv-a): |  |  |  | 0

## VII. Vertikalni transport
Redni |  | Jedinica |  | Jedinična | Ukupna
broj | Opis stavke | mjere | Količina | cijena | cijena
VII. VERTIKALNI TRANSPORT
I. | PREDOPISI RADOVA VERTIKALNOG TRANSPORTA
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK RADOVA VERTIKALNOG TRANSPORTA
Opće napomene Sve radove izvesti prema opisima pojedinih stavki troškovnika i opisa pojedinih grupa radova. Ako neke stavke imaju nejasan i nedovoljan opis, onda svaki započeti opis pojedine stavke znači cjelokupnu izradu te stavke, to jest nabavu, dopremu materijala, sve prenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zaštitu, njegovanje pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradbe, kao i ostalo. Jediničnom cijenom potrebno je obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi: a) izvođač radova dužan je prije početka radova provjeriti kote postojeċeg stanja terena u odnosu na relativnu kotu (0,00) kod svih ulaza i kod svih unutarnjih podnih ploča kao i za ulazne instalacije. b) ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilišta izvođač radova dužan je pravovremeno o tome pismeno izvjestiti investitora, projektanta i nadzornog inženjera te shodno s tim zatražiti potrebna objašnjenja. c) sve mjere u projektima provjeriti na gradilištu, d) svu potrebnu provjeru točnosti količina u dokaznici mjera i troškovniku vršiti bez posebne naplate to jest o trošku izvođača radova. Ove opće napomene odnose se na radove dobave, dopreme i montaže dizala, a sve u cilju ostvarenja što lakših, bržih i efikasnijih vertikalnih transporta. Ovi radovi izvode se prema posebnom projektu za dizala. Tehnički opis iz projektne dokumentacije koji se odnosi na ovu vrstu radova, smatra se sastavnim dijelom ovih općih napomena, odnosno sastavnim dijelom ovog troškovnika.
Radove iz ovog poglavlja izvesti stručno, solidno i isključivo prema opisu iz ovog troškovnika, tehničkoj dokumentaciji kao i isključivo po odabiru, uputstvima i odobrenjima glavnog projektanta. Svi radovi trebaju biti izvedeni u potpunosti u skladu sa tehničkim propisima za ovu vrstu radova i dobrim uzancama struke. Svi materijali koji se upotrebljavaju moraju odgovarati hrvatskim standardima i normama ili jednakovrijednim, važećim normama u RH ili jednakovrijednim, te prije početka izvođenja njihove ateste, certifikate i izjave o sukladnosti predočiti nadzornom inženjeru. Oni materijali koji nisu obuhvaćeni hrvatskim standardima i normama moraju biti atestirani od strane drugih ovlaštenih ustanova za namjenu za koju se koriste, te također rezultate ispitivanja istih predočiti nadzornom inženjeru prije početka izvođenja radova. Nije dozvoljen početak ugradbe materijala prije predočenja važećih atesta i certifikata.
Izvoditelj radova iz ovog poglavlja dužan je permanentno primjenjivati sve mjere zaštite na radu u smislu hrvatskih zakona i propisa. Svaka stavka ovog troškovnika smatra se završenom isključivo ako je kompletno izvedena i dovedena do pune funkcionalnosti, pa u smislu toga jedinačna i ukupna cijena trebaju sadržavati sljedeće: - kompletna mobilizacija i demobilizacija gradilišta - pregled gradilišta odnosno objekta, te eventualno uzimanje mjera - izrada potrebne radioničke i tehničke dokumentacije - sve transporte izvan gradilišta - sve horizontalne i vertikalne transporte unutar gradilišta do mjesta ugradbe - troškove skladištenja - sav potreban rad i materijal bilo pomoćni ili osnovni - potrebne skele ili montažne dizalice za montažu dizala - troškove svih potrebnih energenata (struja, voda, plin i sl.) - svi vezani posredni i neposredni troškovi (doprinosi, porezi, prirezi, takse i sl.) - troškovi osiguranja i čuvanja materijala, opreme i izvedenih radova do primopredaje - čišćenje radnog prostora nakon završetka svake faze rada te prijenos otpadnog materijala na gradsku deponiju - svi troškovi vezani za primjenu mjera zaštite na radu
Materijali Pod tim se podrazumijeva sama cijena materijala to jest dobavna cijena i to glavnih i pomočnih materijala, tako i veznog materijala i ostalo. U tu cijenu potrebno je uključiti cijenu prijevoza bez obzira na vrstu prijevoznog sredstva, udaljenost sa svim potrebnim utovarima, istovarima i prenosom do skladišta te prenosa do mjesta ugradnje. Nadalje uključiti cijenu čuvanja, zaštite i skladištenja materijala do ugradnje. Rad U kalkulaciji rada treba uključiti sav potreban rad, kako glavni tako i pomoćni, te sav vanjski i unutarnji prijenos bilo ručni bilo pomoću strojeva. Skele ili dizalica za montažu opreme u bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotične stavke troškovnika. Izmjere Ukoliko u pojedinoj stavci troškovnika nije dat način obračuna radova, isti se obračunava prema važečim građevinskim normama u upotrebi u Republici Hrvatskoj ili jednakovrijednim. Kod paušala izvođač mora sam procijeniti vrijednost pojedinih stavaka koje se obračunavaju u paušalu, te isti izvesti bez prava na dodatne iznose za te stavke. Ukoliko je u troškovniku nešto nejasno treba tražiti dodatna pojašnjenja od naručitelja prije davanja ponude, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir, kao niti priznati bilo kakvi dodatni troškovi.
Radovi koji nisu u cijeni i koji ne ulaze u obaveze izvoditelja, odnosno ugraditelja dizala: • Otvor(i) za odimljavanje u atmosferu - pri vrhu voznog okna, prema uvjetima zadanima u tekstu i nacrtima projekta ugradnje dizala • Dozvoljena temperatura u voznom oknu: min. +5 °C, max +40 °C • Napajanje i svi vodovi za dizalo • Analogna telefonska linija za dvosmjerni komunikacijski uređaj u kabini dizala, dovedena do upravljačkog ormara dizala • Ispunjavanje zazora između vrata voznog okna i građevinskog otvora za vrata voznog okna vatrootpornim materijalom sukladno vatrootpornosti stijena voznog okna na granici požarnog odjeljka (prema PMZOP) • Završna obrada građevinskog otvora za vrata voznog okna nakon ugradnje dizala • Osvjetljenje ispred upravljačkog ormara dizala najmanje 200 luxa, mjereno na podu. Osvjetljenje na prilazima voznom oknu najmanje 50 luxa, mjereno na podu • Spajanje postrojenja dizala na instalaciju za izjednačavanje potencijala u objektu
OBVEZA IZVODITELJA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA: Prednju stijenu voznog okna dizala izvesti u visak (dozvoljena tolerancija ±0,5 cm), kako bi se vatrootporna vrata pri ugradnji prislonila na prednju stijenu voznog okna, bez pojave zazora (fuga). Ukoliko se prednja stijena NE izvede kako je navedeno i nakon ugradnje se pojave zazori (fuge) prema voznom oknu, Izvoditelj radova će izvesti vatrootporno brtvljenje zazora (fuga) sukladno odredbama Prikaza mjera/Elaborata zaštite od požara. Izvesti vatrootporno brtvljenje prodora el. instalacija u vozno okno dizala oko el. instalacije za pozivne kutije, pokazivače položaja i sl. Dimenzije i pozicija otvora za odimljavanje/ventilaciju izvodi se sukladno Prikazu mjera/Elaboratu zaštite od požara.
II. | TROŠKOVNIK VERTIKALNOG TRANSPORTA
UKUPNO RADOVI VERTIKALNOG TRANSPORTA DIZALA D
1. | Izrada radioničko-tehničke dokumentacije dizala prema stvarnim izmjerama na građevini, prema ponuđenoj i ugovorenoj opremi i zatraženoj suglasnosti od glavnog projektanta i projektanta dizala u 4 mape: | kom | 1 |  | 0
2. | Izrada i dobava dijelova dizala prema glavnom projektu, ponudi, ugovoru i izmjerama na građevini i slijedećem opisu: | kom | 1 |  | 0
Vrsta dizala: osobno prema HRN EN 81-20 ili jednakovrijedno + EN 81-70 ili jednakovrijedno + EN 81-73 ili jednakovrijedno Vrsta pogona dizala: električni bezreduktorski pogonski stroj snage 5,0 kW ±5%, minimalno 180 uključivanja/sat Tip dizala: električno dizalo na užad bez posebne strojarnice Nosivost dizala: najmanje 630 kg / 8 osoba Brzina vožnje: min. 0,9 - max. 1,1 m/s, frekvencijska regulacija Visina dizanja: 3,79 m ±3% Broj postaja: 2 Broj ulaza: 2 – ulazi sa iste strane Vrsta upravljanja: mikroprocesorsko, simpleks – sabirno, požarni režim rada, uređaj ili dodatna baterija (EBD) za automatsko dovođenje kabine dizala u prvu slijedeću stanicu u slučaju nestanka napajanja električnom energijom Signalizacija na svim postajama: optički signal potvrde prijema poziva, digitalni optički pokazivač položaja kabine i strelice smjera daljnje vožnje, zvučni signal dolaska kabine u stanicu, signalizacija na Brailleovom pismu Signalizacija u kabini: optički signal potvrde prijema naredbe, digitalni optički pokazivač položaja kabine i strelice smjera daljnje vožnje, govorna veza, zvučni signal preopterećenja kabine, zvučni signal “alarm”, dvosmjerna komunikacija sa spasilačkom službom (telealarm – GSM uređaj putem SIM kartice), signalizacija na Brailleovom pismu Instalacija: za unutarnji/suhi prostor Napon pogonskog el. motora: 3 x 400 / 230 V , 50 Hz Napon upravljanja: 24 V
JEDNAKOVRIJEDNO:
Vozno okno: - izvedba armiranobetonsko - širina 1650 mm ±3% - dubina 1900 mm ±3% - dubina jame 1100 mm ±3% - nadvišenje 3500 mm ±3% Vrata voznog okna: - vrsta dvokrilna automatska teleskopska - širina 900 mm ±3% - visina 2200 mm ±3% - materijal čelični lim - završna obrada brušeni nehrđajući čelični lim - vatrootpornost EI 30 prema HRN EN 81-58 ili jednakovrijedno Kabina dizala: - širina 1100 mm ±3% - dubina 1400 mm ±3% - visina 2300 mm ±3% - izvedba čelična konstrukcija - završna obrada - stranice: brušeni nehrđajući čelični lim - prednja stijena: brušeni nehrđajući čelični lim - stražnja stijena: brušeni nehrđajući čelični lim - strop: brušeni nehrđajući čelični lim - parapet: brušeni nehrđajući čelični lim - pod: lokalno, izvodi Naručitelj - oprema rukohvat, ogledalo, ventilator - rasvjeta LED - nužna rasvjeta iz nezavisnog izvora - okvir kabine za ovjes 2:1, nosivost dizala najmanje 630 kg i brzinu vožnje min. 0,9 - max. 1,1 m/s - zahvatna naprava s postupnim djelovanjem
JEDNAKOVRIJEDNO:
Vrata kabine: - vrsta dvokrilna automatska teleskopska - širina 900 mm ±3% - visina 2200 mm ±3% - materijal čelični lim - završna obrada brušeni nehrđajući čelični lim - osiguranje svjetlosna zavjesa Okvir kabine: komplet za dizalo na užad Ovjes kabine: 2 : 1 Protuuteg: čelična konstrukcija s elementima za ispunu Konzole i pribor za učvršćenje vodilica kabine i protuutega: specijalna izvedba za prihvat horizontalnih sila Smještaj strojarnice dizala: dizalo bez strojarnice Smještaj pogonskog stroja: na vodilici u vrhu voznog okna Grupa upravljanja za simpleks – sabirno upravljanje, požarni režim rada
Dizalo se koristi kao element pristupačnosti za potrebe svladavanja visinske razlike, a obvezno se primjenjuje za svladavanje visinske razlike veće od 120 cm u unutarnjem ili vanjskom prostoru propisano Tehničkim propisom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 12/23). Dizalo mora ispunjavati sljedeće uvjete, odnosno mora imati: - unutarnje dimenzije dizala najmanje 110 × 140 cm - vrata širine svijetlog otvora najmanje 90 cm - vrata dizala koja se otvaraju posmična ili prema van u odnosu na kabinu dizala - pozivnu i upravljačku ploču postavljenu u rasponu visine od 90 do 120 cm - pozivnu i upravljačku ploču s tipkovnicom kontrastno izvedene, reljefno prepoznatljive brojeve etaža i druge informacije na Braille pismu - rukohvat u dizalu na visini od 90 cm - vizualno-svjetlosnu i zvučnu najavu katova - govorno najavljivanje katova kada se nalazi u građevini javne i poslovne namjene iz članka 7. stavka 2. točke 5. i 6. ovoga Propisa - oznake pristupačnosti prema slici 1., i to slikama 1.2., 1.3., 1.4. i 1.10. iz Priloga I ovog Propisa.
3. | Montaža i ugradnja dijelova dizala u funkcionalnu cjelinu prema glavnom i izvedbenom projektu na građevini: | kom | 1 |  | 0
4. | Tehničko ispitivanje ugrađenog dizala i predaja dizala sa kompletnom zakonima definiranom dokumentacijom korisniku: | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO RADOVI VERTIKALNOG TRANSPORTA DIZALA (bez PDV-a) |  |  |  | 0

## VIII. OKOLIŠ
R.BR. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
VI.OKOLIŠ
OPĆI UVJETI
NAPOMENA: Sve mjere i količine su prema projektu.
Količine se obračunavaju za geometriju prema mjerama iz projekta. Sav eventualni višak u količinama ne obračunava se. U pojedinu stavku uključene sve predradnje i radovi potrebni za izvedbu pojedine stavke osim ako nije drugačije specificirano.
Zatrpavanje oko temelja i nasipavanja ispod objekta i terasa izvršiti probranim materijalom od iskopa sa nabijanjem u slojevima od 30 cm uz potrebno polijevanje vodom. Jedinična cijena za pojedinu stavku treba sadržavati: - sav potreban rad za iskop - potrebne razupore, podupore i mostove za prebacivanje - kod izvedbe nasipa uključivo nabijanje i polijevanje vodom - odvodnja oborinske vode iz građevinske jame - kod dovoza materijala sa pozajmišta uključivo iskop sa prevozom - sav potreban materijal Obračun iskopanog materijala izvršiti po m3 u sraslom stanju. Odvoz materijala od iskopa obračunava se po m3 u sraslom stanju, a koeficijent rasteresitosti prema G.N. uračunati u cijenu.
U jediničnu stavku obračunati utovar i odvoz na gradsku deponiju sa svim potrebnim predradnjama osim ako to pojedinom stavkom nije drugačije određeno. Zdrav i čisti materijal iz iskopa u dogovoru sa nadzornim inženjerom, upisan u građevinsku knjigu, može se koristiti za izradu nasipa.
VI.1. PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI
Kvalitetnu zemlju deponirati u dogovoru sa nadzornim inženjerom. Iskopane temeljne jame prije betoniranja mora pregledati geomehaničar ili projektant konstrukcije i odobriti početak betoniranja. Nakon iskopa temeljnih traka, dogovoriti sa nadzornim inžinjerom dali se betonira puni profil temelja ili se proširuje iskop radi izrde oplate.
1. | Uklanjanje postojećeg rubnjaka sa sjeverne strane objekta. Uključen rad i odvoz materijala na deponij. Obračun po m1.
|  | m1 | 51 |  | 0
2. | Uklanjanje slojeva na poziciji postojećeg prilaznog puta sa sjeverne i zapadne strane građevine (asfaltirane i betonske površine), u procijenjenoj debljini cca. 10cm. Uključen rad, odvoz i istovar materijala na deponij. Obračun po m2.
|  | m2 | 488 |  | 0
3. | Uklanjanje slojeva na poziciji postojećeg prilaznog puta sa južne strane obuhvata (asfaltirane i betonske površine), u procijenjenoj debljini cca. 10cm. Uključen rad, odvoz i istovar materijala na deponij. Obračun po m2.
|  | m2 | 365 |  | 0
4. | Uklanjanje slojeva tampona ispod asfalta na poziciji prilaznog puta sa sjeverne i zapadne strane građevine, u procijenjenoj debljini cca 25cm. Uključen rad i odvoz materijala na deponij. Obračun po m2.
|  | m2 | 488 |  | 0
5. | Uklanjanje slojeva tampona ispod asfalta na poziciji prilaznog puta sa južne strane obuhvata, u procijenjenoj debljini cca 25cm. Uključen rad i odvoz materijala na deponij. Obračun po m2.
|  | m2 | 365 |  | 0
6. | Iskop terena za trakaste temelje zidova dvorišta širine 60cm, sa utovarom i odvozom materijala na gradsku deponiju, Iskop se vrši od kote širokog iskopa do kote projektiranog dna temelja. Obračun po m3.
|  | m3 | 13.5 |  | 0
7. | Nabijanje ležišnog tla na prethodno otkopanu i nabijenu podlogu, na pozicijama parkirnih mjesta. Ležišno se tlo nabija na dijelovima ispod parkirnih mjesta kao i poslije iskopa zasjeka i usjeka do kote posteljice uz primjenu pogodnih mehaničkih sredstava u zavisnosti od geomehaničkih karakteristika tla. Kontrola kvalitete ležišnog tla zasjeka i usjeka otkopanog do kote posteljice vrši se probnom pločom promjera 30 cm pri čemu se zahtijeva minimalna vrijednost modula stišljivosti Me min = 20 MN/m2. Ispitivanje pločom treba vršiti na materijalima čije su vlažnosti optimalne. Zbijenost sraslog ležišnog tla se ispituje i po standardnom Proktorovom postupku. Obračun po m2.
|  | m2 | 272 |  | 0
8. | Izvedba tamponskog sloja deb. 30 cm u uvaljanom stanju od čistog kamenog materijala granulacije zrna do 63 mm. Neravnine treba izravnati grejderom ili ručno, a udubine ispuniti materijalom od kojeg je izvršen nasip, tako da posteljica poslije valjanja dobije projektirane uzdužne i poprečne nagibe sa tolerancijom +- 2 cm. Valjanjem glatkim valjkom mora se postići ravna površina. Kontrola zbijenosti gotove posteljice vrši se pločom promjera 30 cm i traži se modul stišljivosti Me=80 MN/m2 u zavisnosti od vrste ugrađenog materijala.
|  | m2 | 272 |  | 0
9. | Nasip humusnog materijala. Humus se nasipava na pozicijama svih planiranih zelenih površina (procijenjena debljina cca. 70cm). Rad obuhvaća dobavu, dopremu i nasipavanje. Humus mora biti bez korova i drugih otpadaka. Cijenom je obuhvaćeno sve navedeno te svi potrebni radovi do potpune ugradnje humusnog sloja. Uračunati i višak radi slijeganja. Obračun nasipa humusnog materijala po m3.
|  | m3 | 120 |  | 0
|  |  | VI.1. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO €: |  | 0
VI.2. BETONSKI I ARMIRANO - BETONSKI RADOVI
Napomena: vidi opće uvjete i napomene!
U jediničnoj cijeni uključeno je čišćenje podova tokom građenja od otpada dotične stavke, izrada potrebnih premjeravanja (“vagres“ itd.) te sve potrebne radne skele. Kod sitnijih ugradbi ili spojeva izvršiti brtvljenje sa odgovarajućim sredstvom.
U jediničnoj cijeni uključeno geodetsko prenošenje podataka u teren i praćenje tijekom izvođenja sa završnom snimkom izvedenih radova.
1. | Izrada armiranobetonskih trakastih temelja za zidove dvorišta betonom klase najmanje C 25/30 u odgovarajućoj glatkoj oplati, dim temelja 60/60cm. Temelji se betoniraju u glatkoj oplati na nabijenom kamenom tamponu. Armirati prema statičkom računu. Obračun beton po m3, oplate po m2.
| a) beton | m3 | 13.5 |  | 0
| b) oplata | m2 | 40.8 |  | 0
2. | Betoniranje armirano betonskih zidova dvorišta betonom klase najmanje C25/30 d=25 cm sa potrebnom oplatom te odstranjivanje svih eventualnih viškova betona ili dijelova armature, kod skidanja oplate. Beton pripremiti aditivima radi poboljšanja hidroizolacijskih svojstva, Obračun beton po m3, oplate po m2.
| a) beton | m3 | 7 |  | 0
| b) oplata | m2 | 53 |  | 0
3. | Dobava, savijanje i ugradba betonskog čelika, bez obzira na profil i složenost. Sve prema statičkom računu. Obračun prema specifikaciji armature. Kvalitete B500B ili jednakovrijedno, bez obzira na profil i složenost.
Obračun po kg.
| a) šipke | kg | 1040 |  | 0
| b) mreže | kg | 690 |  | 0
JEDNAKOVRIJEDNO:
|  |  | VI.2. BETONSKI I ARMIRANO - BETONSKI RADOVI UKUPNO €: |  | 0
VI.3. ZIDARSKI RADOVI
Napomena: vidi opće uvjete i napomene!
1. | BETONSKI OPLOČNIK - PARKING
Dobava i postava betonskih opločnika - tlakovca, dim. 20x20x10cm, 10x20x10cm. Cestovni opločnik namjenjen opločenju voznih površina, predviđen za kamionska opterećenja. Opločnici se postavljaju na podlogu od drobljene kamene sitneži prema kotama danim projektom. Fugirati kvarcnim pijeskom. Boja i završna obrada prema odabiru projektanta. Cijena obuhvaća sav potreban materijal i rad do potpunog dovršenja. Obračun po m2.
|  | m2 | 214 |  | 0
2. | BETONSKI OPLOČNIK - PJEŠAČKI ULAZ I DVORIŠTE
Dobava i postava betonskih opločnika - tlakovca debljine 6cm, površine slične prirodnom kamenu, kvarcnog završnog sloja otpornog na habanje, dim. 25x18,7x6cm, 18,7x12,5x6cm, 12,5x12,5x6cm, 12,5x6,2x6cm (odstupanje +-5%) Opločnih namjenjen opločenju hodnih površina. Opločnici se postavljaju na podlogu od drobljene kamene sitneži prema kotama danim projektom. Fugirati kvarcnim pijeskom. Boja i završna obrada prema odabiru projektanta. Cijena obuhvaća sav potreban materijal i rad do potpunog dovršenja. Obračun po m2.
|  | m2 | 108 |  | 0
3. | BETONSKI OPLOČNIK - JUŽNI PRILAZ
Dobava i postava betonskih opločnika - tlakovca debljine 6cm, površine slične prirodnom kamenu, kvarcnog završnog sloja otpornog na habanje, dim. 25x18,7x6cm, 18,7x12,5x6cm, 12,5x12,5x6cm, 12,5x6,2x6cm (odstupanje +-5%). Opločnih namjenjen opločenju hodnih površina. Opločnici se postavljaju na podlogu od drobljene kamene sitneži prema kotama danim projektom. Fugirati kvarcnim pijeskom. Boja i završna obrada prema odabiru projektanta. Cijena obuhvaća sav potreban materijal i rad do potpunog dovršenja. Obračun po m2.
|  | m2 | 365 |  | 0
4. | BETONSKI RUBNJAK
Dobava i postava betonskih rubnjaka, u zemljovlažni beton. Obračun po m1. U stavku uključena dobava i ugradnja zemljovlažnog betona.
| a1) rubnjak cestovni ravni dim. 15x25x100cm (+-5%) | m1 | 34 |  | 0
| a2) ugradnja | m1 | 34 |  | 0
| b1) rubnjak parkovni ravni dim. 50x8x100cm (+-5%) | m1 | 21 |  | 0
| b2) ugradnja | m1 | 21 |  | 0
|  |  | VI.3. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO €: |  | 0
VI.4. RAZNI RADOVI
1. | PROMETNA SIGNALIZACIJA PARKIRALIŠTA
Izrada uzdužnih, poprečnih i ostalih oznaka na kolniku prema situaciji, u skladu s tehničkim uvjetima, Pravilnikom i hrvatskim normama ili jednakovrijednim.
U cijenu je uključeno čišćenje kolnika neposredno prije izrade oznaka, predmarkiranje, nabava i prijevoz materijala (boja, razrjeđivač, reflektirajuće kuglice), sav rad, pribor i oprema za izradu oznake, prethodna dopuštenja te svi potrebni atesti i tekuća kontrola kvalitete. Obračun po kompletu gotove oznake.
|  | kompl | 1 |  | 0
|  |  | VI.4. RAZNI RADOV UKUPNO €: |  | 0
VI.5. OPREMA
Napomena: vidi opće uvjete i napomene!
1. | Koš za smeće
Dobava i ugradnja u betonski temelj KOŠA ZA SMEĆE dim od 550x390x990mm do 570x410x1010mm. Dobava tipskog koša za smeće od 120 do 150l (koš za otpatke samostojeći čelik) Koš se sastoji od obloge izrađene od pocinčanog lima i od postolja izrađenog od betona. Boja prema odabiru projektanta. Obračun po komadu koša uključeno i izrada bet.temelja.
|  | kom | 2 |  | 0
2. | Dobava kontejnera za otpatke prema uvjetima komunalnog poduzeća.
Obračun po kom.
|  | kom | 3 |  | 0
|  |  | VI.5. OPREMA UKUPNO €: |  | 0
VI.6. HORTIKULTURA
Napomena: vidi opće uvjete i napomene!
1. | Dobava i ugradnja zemlje; strojno i ručno grubo planiranje, poravnavanje depresija i neravnina na terenu; visina novog sloja čiste zemlje bez primjesa korova, kamenja, sjemena i dr. min 15cm
| Obračun po m3. | m3 | 25 |  | 0
2. | TRAVNJAK.
Podizanje travnjaka - frezanje i fino planiranje, dobava i ugradnja sjemena, uz rubove obilnije, dobava i ugradnja startnog gnojiva, zagrabljivanje, prekrivanje sjemena humusom, valjanje laganim nevibrirajućim valjkom, jednokratno zalijevanje. Uključeno i prvi otkos uz eventualnu nadosjetvu. Izvesti sve prema uputama proizvođača.
| Obračun po m2. | m2 | 160 |  | 0
3. | STABLA
ISKOP RUPA I SADNJA stabala iskop rupe 80x80x60cm s odvajanjem slojeva. Ispuna zemljom, humusno-tresetnim supstratom 50 lit/sadnici, sadnja sadnice te oblikovanje zemljane zdijelice oko stabla, jednokratno zalijevanje. sidrenje sa impregnirenim kolcem 3 kom po stablu fi6cm, Obračunava se postavno bez sadnice
| Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
4. | DOBAVA BILJNOG MATERIJALA
Obračun po komadu.
Stabla opseg debla 16-18cm, visina 350-400cm, oblikovana krošnja, kontejnirana sadnica.
| Celtis australis - ladonja | kom | 2 |  | 0
|  |  | VI.6. HORTIKULTURA UKUPNO €: |  | 0
REKAPITULACIJA VI. OKOLIŠ:
| VI.1. PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI |  | = |  | 0
| VI.2. BETONSKI I ARMIRANO - BETONSKI RADOVI |  | = |  | 0
| VI.3. ZIDARSKI RADOVI |  | = |  | 0
| VI.4. RAZNI RADOVI |  | = |  | 0
| VI.5. OPREMA |  | = |  | 0
| VI.6. HORTIKULTURA |  | = |  | 0
| VI. OKOLIŠ SVEUKUPNO: |  | = |  | 0